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第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

    广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受新兴县公安局（以下简称“采购人”）的委托，就云浮市新兴县公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划项目 (招标编号：445321-201911-445321312002-0036)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1.项目名称： 云浮市新兴县公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划项目 
2.项目预算金额：¥81,467,641.22元【其中建设费用¥60,647,438.02元（含前后端设施设备建设），运维费用¥20,820,203.20元（含4年运维期的运维费、光纤租赁费、取电费）】
3.数量：详见《用户需求书》

4.用途：详见《用户需求书》

5.简要技术要求：详见《用户需求书》。

6.项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) 

6.1.服务详细技术参数及执行标准、要求详见招标文件中的《用户需求书》。

6.2.本项目采购本国货物及服务。

6.3.本项目属于政府采购项目。

6.4.监管部门：云浮市新兴县财政局。

7.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。

投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

8.本项目招标文件已通过专家论证。
二、合格投标人条件

1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

6.本项目不接受联合体投标。


符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、报名时间、地点、方式及报名费

1.报名时间：2019年12月9日至2019年12月13日上午08：00-下午17：30（工作时间）。

2.报名地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼
3.获取招标文件方式：投标人自行到相关网站下载。
4.报名时投标人需提交如下资料：

4.1提供企业法人营业执照（或三证合一证明）复印件；

4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原

件。

4.3投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（如不符合的，不应参与本次政府采购活动，否则在查核后将被拒绝参与政府采购活动）；

4.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）
4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
以上提交的文件均需盖投标人公章（电子章及彩色打印章无效），采购代理机构只接受提供完整报名资料的供应商的报名。
5.报名费：人民币 200 元。
（备注：供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）
四、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2019年12月27日上午09：00~09：30（北京时间）

2.投标截止时间：2019年12月27日上午09：30（北京时间）

3.开标时间：2019年12月27日上午09：30（北京时间）
4.开标地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼
五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式

采购人名称：新兴县公安局
采购人地址：云浮市新兴县广兴大道东100号新兴县交通运输局斜对面
2.采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

采购代理机构联系人：林先生
采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669 

E-mail: gdxj008@126.com 

六、采购项目联系人姓名和电话
采购项目联系人姓名：叶先生  

采购项目联系人电话：0766-2889689  
七、招标文件公示

本项目招标文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自招标文件采购公告发出之日起五个工作日。

八、供应商注册登记
    根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的要求，为保证采购工作顺利进行，参加采购活动的供应商，应在投标截止日前通过广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)和云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）注册登记（相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》和云浮市公共资源交易网《关于邀请有关企业或个人在云浮市公共资源交易网交易主体信用信息录入的通知》）。

广东晓君招标采购代理有限公司

                                                          2019年12月6日

第二部分

投 标 人 须 知

一、说明

采购项目说明

  本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属政府采购项目。

  资金来源：专项财政资金。

  本项目招标文件已通过专家论证。

定义及解释

货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

采购人：《投标资料表》所指的采购人。

投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。

评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

日期：指公历日。

合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

本招标文件所指“公章”，均指加盖投标人“鲜章”（不包含电子章）。
合格的投标人

3.1投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

3.2投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】；

3.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
3.5符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2017年、2018年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
3）2019年6月-2019年11月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.6本项目不接受联合体投标。

合格的货物和服务

4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

禁止事项

采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

保密事项

6.1 由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
投标人知悉

7.1 投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列

明的有关的特殊困难充分了解。

保证

8.1 投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

投标费用

9.1 投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，

采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

招标文件构成

10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函 

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

招标文件的澄清或修改

采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

三、投标文件的编制

投标语言及计量

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件的构成

13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及商务要求等；

投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

投标函

14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

投标报价

投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖公章的书面报价表为准。

投标货币

16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

证明投标人合格和资格的文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

投标人营业执照副本复印件；

投标人的资格声明；

如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供经审计的财务报告或年度财务报表；

投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关声明书；

货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第五部分的要求提供说明；

投标人应具有为本次招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部分的要求提供说明和承诺；

投标人应按《投标资料表》及投标文件格式要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括有关资质等级证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明；

（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
（4）   采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

投标保证金

投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金人民币肆拾万元整（¥400,000.00 元），并作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。 

（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金的，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖公章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000008889127

开户银行：云浮市云城区安塘农村信用社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668

 [递交投标保证金请注明：项目编号445321-201911-445321312002-0036或445321312002-0036]

（2）保证金的提交要求：由投标人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的投标保证金。递交投标文件时投标保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。投标保证金交纳凭据须按招标文件第五部分《投标文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！
（3）请把划帐单传真或以电子邮件形式发送到代理公司(传真：0766-8399669；邮箱：gdxj008@126.com)，并注明项目编号，以方便统计之用。
19.4   有下列情况之一的，投标保证金不予退还：

19.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

19.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

19.4.3 除因不可抗力或招标文件认可的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

19.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

19.4.5成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

19.4.6 依法取消成交资格；

19.4.7 将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；

19.4.8 招标文件规定的其他情形

19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

中标供应商按本须知的规定支付了招标代理费。

19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。

知识产权

投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

投标有效期

投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标文件的式样和签署

投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。 

投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并与正本一起密封，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为投标文件不完整。
投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，招标文件中已明示需盖公章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名。授权代表须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件中。

投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

投标文件的正本，招标文件中已明示需盖公章，须由投标人加盖投标人公章。已明示签名处，须按招标文件要求签名。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册，否则视为投标文件不完整。
没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。

四、投标文件的递交

投标文件的密封和标记

23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

23.2  封套均应按以下要求标记：

	（正本/副本/唱标信封）

“于      年     月     日     时    分之前不准启封”（即投标截止时间）

项目名称： 云浮市新兴县公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划项目 
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司

招标编号：445321-201911-445321312002-0036
投标人名称：

投标人地址：                               邮政编码：

投标人代表：                               联系电话：


23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

从投标文件正本中复印的投标报价总表；

投标保证金缴纳凭证复印件；

退保证金说明；（正本）

投标函；

法定代表人授权书；

同意招标文件条款声明格式
23.6投标文件未按本须知的要求签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。
投标截止

24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

迟交的投标文件

25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

投标文件的修改与撤回

26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖公章，并作为投标文件的组成部分。

26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

五、开标与评标

 开标

本项目采用招标形式。开标时，采购代理机构开启投标文件[唱标信封]封套，唱出招标文件规定的内容。

采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

评标委员会

28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由7人以上单数组成。

28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

评标

29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

29.3   拒绝任何或所有投标的权利

（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。
六、授予合同

中标供应商的确定

30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

中标结果公告

31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

质疑和投诉

32.1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。

32.3、质疑人提交质疑书为一式五份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）），否则不予受理。

32.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

32.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对招标文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

32.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号

电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联 系 人：林先生
附：《质疑函》范本格式
	质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                                    

地址：                                           邮    编：                                                                        

联系人：                                         联系电话：                                                  

授权代表：                                                                         

联系电话：                                                                          

地址：                                            邮   编：                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                              

质疑项目的编号：                                  包   号：                                      

采购人名称：                                                                     

采购文件获取日期：                      
三、质疑事项具体内容
质疑事项1                                        

事实依据：                                                                           

法律依据：                                                                      

质疑事项2

事实依据：                                                                           

法律依据：                                                                      

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                          

法定代表人签字(盖公章)：                   授权代表签字(盖公章)：                  

公章：                          

日期：                      

证据目录清单
序号

证据名称

证据来源

证明对象

1

2

......




（2）投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

政府采购监督管理机构名称：云浮市新兴县财政局政府采购管理股 

地  址：解放中路38号

电  话：0766-8825834

邮  编：527200 

32.10、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

成交通知书及中标通知书

中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

签订合同

34.1    中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。
（4）   《中标通知书》。   

履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。

35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

35.3   项目完成安装建设和试运行，并通过终验合格后，中标人必须递交合同总额的5%作为项目的履约保证金（允许以银行保函等方式递交），运维期满后退还。
服务费

成交供应商在领取《中标通知书》时必须向政府采购代理机构交纳招标代理费，招标代理费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率

中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%

	500-1000
	0.8%

	1000-5000
	0.5%

	5000-10000
	0.25%


例如：某货物招标中标金额为10000万元，计算招标代理服务费收费额如下：

 100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8％＝4万元

（5000－1000）万元×0.5％＝20万元

（10000－5000）万元×0.25％＝12.5万元

 合计收费＝1.5+4.4+4+20+12.5＝42.4万元

招标代理费以人民币支付。

招标代理费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

招标代理费不在投标报价中单列。

投标人如果不按规定交纳招标代理费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣招标代理费。

保密约定

37.1 在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

37.2 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

37.3 开标前采购人向采购代理机构索要已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

37.4 任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

37.5 凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。 
38.招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：

评标方法、步骤及标准
一、评审规则
评标办法采用综合评分法。
综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。经评委会审查，合格投标人不足3家的，作废标处理。
综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
6.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联

合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）

应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准； 

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6）监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

7）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分投标文件格式），视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

8）投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

9）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。

初步评审

1. 评标步骤

1.1 投标文件的资格性审查
1.1.1 采购人和采购代理机构根据附表一《资格性审查表》对投标人的资格进行审查。

1.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：
投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

不具备招标文件中规定资格要求的；
1.1.3 未通过资格性审查的投标人不再进入后续评审。

1.2投标文件的符合性审查

1.2.1评标委员会根据附表二《符合性审查表》对各投标人的投标文件进行符合性审查。
1.2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

1.2.3 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

投标文件不完整、不符合招标文件规定的签署、 盖公章；

投标价格不是固定唯一的；
存在低于成本价的报价或报价明显不合理而报价人不能合理说明的情况；
投标有效期不足90天；
投标报价超出预算（预算价：¥81,467,641.22元【其中建设费用¥60,647,438.02元（含前后端设施设备建设），运维费用¥20,820,203.20元（含4年运维期的运维费、光纤租赁费、取电费）】）；
有其它未实质性响应招标文件的要求；
有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

1.2.4对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

三、详细评审

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/投标价×30，如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人须在评标现场合理的时间内提供书面说明，书面说明材料必须按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，书面说明材料须加盖第三方有评定资质的单位公章，并法定代表人或者其授权代表签字确认。投标人不能合理说明或者提供相关证明材料将被评标委员会认定为以低于成本报价竞标的，作无效投标处理。

投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

5．技术、商务及价格权重分配
	评分项目
	技术商务评分（F1）
	价格评分(F2)

	权    重
	70%
	30%


评标总得分=F1＋F2

F1、F2分别为技术商务得分、价格得分；
6.推荐中标候选供应商名单。

根据上述技术、商务及价格综合评价的分值分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。
四、中标候选供应商

1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐中标候选人。
2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

投标人须知

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

	条款

序号
	内  容

	
	一、说明

	2.3
	采购人名称：新兴县公安局

	3
	1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。
2）2017年、2018年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
3）2019年6月-2019年11月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.本项目不接受联合体投标。

	2.10
	“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份（电子版要求WORD格式）

	  
	二、招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：广东省云浮市云城区城中路110号三楼     
邮编：527300
电话：0766-8399669
传真：0766-8399669
联系人：林先生

	11.2
	本项目不召开答疑会

	
	三、投标文件的编制

	15.2
	投标价是否唯一：是。

	15.3

22.2
	投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。

	17.2
	（3）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须具备下列条件：无

（4）本次招标是否允许联合体参加投标：否。

如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。

	17.3

	（2）2017年、2018年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）；

（6）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件：

有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）；

其他需要的相关文件。
（7）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 

	18.2
	（4）质保期内正常、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。

	19.1
	投标保证金金额：人民币肆拾万元整（¥400,000.00 元）；

	19.6
	(2)交纳履约保证金金额：适用。

	21.1
	投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 七 份，电子文档一份（电子版要求WORD格式以U盘形式提交）。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间：见投标邀请函

投标截止时间：见投标邀请函

投标文件送达地点为：见投标邀请函

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间：见投标邀请函

开标地点：见投标邀请函

	
	六、 授予合同

	31.1
	招标结果公告媒体：①广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）②中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；③云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；④广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com.cn)；⑤云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)
招标结果公告内容：  中标人、中标金额等 

	35
	递交履约保证金要求：项目完成安装建设和试运行，并通过终验合格后，中标人必须递交合同总额的5%作为项目的履约保证金（允许以银行保函等方式递交），运维期满后退还。


附表一：

云浮市新兴县公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划项目 （445321-201911-445321312002-0036）

《资格性审查表》

                                     审查人员签名：            
	序号
	评审内容
	投标人

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：

1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
6.本项目不接受联合体投标。
	

	2
	投标保证金已足额提交
	

	结  论
	


1．以上内容由采购人和采购代理机构审查。

2. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。 

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。
 附表二：
云浮市新兴县公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划项目 （445321-201911-445321312002-0036）《符合性审查表》

                                           评委签名：            

	                                                       投标单位

评审内容           
	
	
	
	

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖公章
	
	
	
	

	投标价格是固定唯一的
	
	
	
	

	不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而报价人不能合理说明的情况
	
	
	
	

	投标有效期是为90天
	
	
	
	

	投标报价没有超出预算（预算价：¥81,467,641.22元【其中建设费用¥60,647,438.02元（含前后端设施设备建设），运维费用¥20,820,203.20元（含4年运维期的运维费、光纤租赁费、取电费）】）
	
	
	
	

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．以上内容由评标委员会审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。        

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

 云浮市新兴县公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划项目 （445321-201911-445321312002-0036）

技术打分表                               评委签名：           

	                                                                                                               投标单位     

 评审内容
	分值
	

	对本项目的理解程度、现状方案、总体技术方案响应情况、总体架构设计及功能响应情况
	对整体项目需求的理解、对系统现状分析、整体集成方案、关键技术点的响应情况（包括但不限于：需求与现状分析、总体架构设计、各子系统设计等功能详细描述，需对投标人技术方案的完整性、前瞻性、清晰性、设计的合理性进行横向比较评审）：
①对整体项目需求的理解、对系统现状分析、整体系统集成技术方案、关键技术点非常完整、清晰明确、设计合理、具有前瞻性，完全满足或优于招标要求，得3分；

②对整体项目需求的理解、对系统现状分析、整体系统集成技术方案、关键技术点完整、清晰、合理，满足招标要求，得2分；

③对整体项目需求的理解、对系统现状分析、整体系统集成技术方案、关键技术点基本符合要求、基本清晰、设计基本合理，基本满足招标要求，得1分；

④对整体项目需求的理解、对系统现状分析、整体系统集成技术方案、关键技术点需求理解较差，或者无响应，得0分。
	3
	

	对城市三维可视化应用平台的需求理解、响应完整性及兼容性响应情况
	对城市AR三维可视化应用平台建设的能力响应完备情况进行比较评审：

①对城市AR三维可视化应用平台建设的需求理解清晰、响应非常完备、功能设计良好，得3分；

②对城市AR三维可视化应用平台建设的需求理解一般、响应一般、功能设计一般，得2分；

③对城市AR三维可视化应用平台建设的需求理解较差、响应较差、功能设计差，得1分；

④对城市AR三维可视化应用平台建设的需求未理解、未响应，得0分。
	3
	

	
	对城市AR三维可视化应用平台与市局视频云平台的对接兼容性及视频云赋能应用融合方案（包括但不限于对市局视频云的理解、与市局视频云平台的关系及架构图、融合视频云数据展示、关联及赋能应用等）情况进行比较评审：

①与市局视频云平台的对接兼容性及赋能应用融合方案完整性高、理解清晰、兼容性良好，得3分；
②与市局视频云平台的对接兼容性及赋能应用融合方案完整性一般、理解一般、兼容性一般，得2分；
③与市局视频云平台的对接兼容性及赋能应用融合方案完整性差、理解差，兼容性较差，得1分；
④与市局视频云平台的对接兼容性及赋能应用融合方案完整性非常差、理解差不到位、无兼容性描述，得0分。
	3
	

	设备主要技术指标响应程度
	对招标文件用户需求书中技术指标技术参数指标进行评分。完全满足或优于技术参数得20分；带“▲”技术参数不满足的一项扣2分；其他技术参数（除带“▲”以外）不满足的一项扣1分，扣完为止。
	20
	

	拟投入本项目的项目经理实力
	项目经理技术实力情况：具有电子信息技术类高级工程师、信息系统项目管理师、高级程序员、智能建筑弱电高级工程师、计算机软件架构高级证书、科学技术奖获得者证书，项目经理全部具备的得5分，缺少一项扣1分，扣到0分为止。（提供相关资格证书以及打印或出具日期在本项目投标截止日期之前6个月以内的社保证明复印件并加盖投标人公章。）
	5
	

	拟投入本项目技术人员实力
	投标人具有的技术人员资格中包括有信息系统项目管理师、网络规划设计师、国家标准《安全防范工程技术标准》培训合格证书、计算机网络安全管理专业人才、系统分析师、高级信息分析师、IT审计师、机房建设与管理高级职业技能证书，全部具备齐全的得6分，缺少一项的扣1分，扣到0分为止。同一个人具备多个资格证书只能按1项计算，不重复得分。（提供人员相关资格证书以及打印或出具日期在本项目投标截止日期之前6个月以内的社保证明复印件并加盖投标人公章。）
	6
	

	合               计
	40
	


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

云浮市新兴县公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划项目 （445321-201911-445321312002-0036）

商务打分表                               评委签名：           

	                                                                                                               投标单位     

 评审内容
	分值
	

	标书的制作情况
	投标文件按招标文件规定有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项等进行综合横向对比：

1.目录编页码对应全部准确，书面整洁无涂改，没有缺漏项为优得3分；

2.目录编页码对应基本准确，书面整洁少量涂改，没有缺漏项为良得2分；

3.目录编页码对应不准确，书面不整洁，有缺漏项不准确为差得1分。
	3
	

	管理体系完善程度及其相关性
	投标人管理体系完善程度及其相关性，通过ISO 9001质量管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 20000信息技术服务管理体系认证，每1项证书得1.5分，本项满分6分。（每个证书认证范围须同时明确包含“智能安防”、“人脸识别”、“大屏系统”、“安全边界系统”、“云存储”、“视频结构化系统”、“机房系统”中的任意三项或以上，否则不得分。提供相关证书的复印件并加盖公章）。
	6
	

	投标人企业状况
	投标人获得中国企业信用等级（按国家标准分三等九级制）评定A等级得2分，AA等级得2.5分,AAA等级得3分；B等级得0.5分，BB等级得1分，BBB等级得1.5分；对C至CCC等级的投标人和在投标时未提供其信用等级报告的不予得分。（提供地级市以上的信用评价机构出具的信用报告复印件并加盖公章，原件备查） 
	3
	

	
	1、投标人具有计算机信息系统安全服务等级证一级资质的得1.5分；二级资质的得1分，三级资质得0.5分。
2、投标人具有电子与智能化工程专业承包一级资质的得1.5分；二级资质的得1分,三级资质得0.5分。

3、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性二级或以上证书的得1.5分，三级资质得1分。

4、投标人具有CMMI4或以上认证证书的得1.5分。

（需提供相关证书的复印件并加盖投标人公章，按最高等级证书得分，不重复得分。）
	6
	

	
	1、投标人具有高新技术企业证书的得1分。
2、投标人具有守合同重信用企业证书或重合同守信用企业证书的得1分。
3、投标人具有政府部门颁发的科学技术奖励的得1分。

（需提供相关证书的复印件并加盖投标人公章）
	3
	

	同类项目业绩
	自2016年1月1日以来承担的视频监控类项目业绩，每提供一个得2分，本项满分6分。（需提供合同关键页复印件并加盖投标人公章）。
	6
	

	项目实施、项目管理、安装验收、售后培训方案
	对项目实施方案、项目管理、施工方案、售后培训方案的科学性、合理性、具体性进行横向比较：

①项目施工组织方案对人员安排和材料组织非常合理；安全施工措施完善，进度安排合理，工期保证措施非常合理，得3分；

②项目施工组织方案对人员安排和材料组织相对合理；安全施工措施完善，合理安排进度，工期保证措施 相对合理，得2分；

③项目施工组织方案对人员安排和材料组织一般；安全施工措施完善，合理安排进度，工期保证措施合理性一般，得1分；

④项目施工组织方案对人员安排和材料组织较差；安全施工措施完善，合理安排进度，工期保证措施可行性较差，得0分。
	3
	

	合               计
	30
	


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

注：1、招标文件中，加“★”项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

    2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

    3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

一、项目概况

1.项目名称：云浮市新兴县公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划项目  

2.预算金额：¥81,467,641.22元【其中建设费用¥60,647,438.02元（含前后端设施设备建设），运维费用¥20,820,203.20元（含4年运维期的运维费、光纤租赁费、取电费）】
3.本项目招标文件已通过专家论证。
二、技术部分要求

1.建设现状

2013年以来，新兴县在全市的公共区域新建737个前端摄像机、44套高清视频卡口系统、13套高清电子警察系统。但现有系统监控总量相对较少、覆盖密度低、覆盖范围有限，难以保障城市管理和治安防控的需要；前期建设的部分图像信息存在前端镜头清晰度不高、存储质量差、存储时间不够等问题，可用镜头少，整合力度不够等问题；视频图像信息系统标准制式不统一、联网率低、运行维护水平不高，难以满足现代化城市管理工作的需要；社会行业单位镜头整合力度不够，未能充分社会视频图像资源开展警务活动；治安卡口布建过少，未形区域闭合态势，针对嫌疑车辆难以做到“一点布控、全网响应”的要求。
2.存在问题

随着视频监控系统建设规模不断扩大、使用领域不断拓展，影响视频图像信息深度应用的问题逐步显现，主要缺乏对视频图像信息深层次挖掘，难以支撑不同部门、警种的差异化应用需求；缺少成熟、实用的智能化设备和手段，不能满足海量视频数据分析处理等实战需求，现有系统不能适应当前公安工作需求。现存在下列问题：
（1）随着城市的不断发展，社会上还是存在诸多死角，需要继续增点扩面。部分特殊区域还需要增加高空瞭望、360度全景等特殊场景摄像机；
（2）现有监控点存在部分抓拍效果较差，尤其在光线不足的情况下，输出的图片完全无法识别，从而影响了进一步的应用。
（3）现有监控中心配套未完善，功能区划分不明确，影响联合作战指挥效果。
（4）公安视频图像信息智能化分析及综合应用效能亟待提高。现阶段对视频图像信息综合应用的深度不够，图像的解析、处理能力不足，缺乏必要的技术手段。针对该现状，需规划设计建设视频结构化系统，配套对应的云存储系统，形成规模结构化数据，实现快速解析挖掘的综合应用。
3.建设内容

本次系统建设规划：

（1）新建876个监控摄像头，具体设备数量如下：
	200万高清网络球机
	200万高清网络枪机
	400万高清网络枪机
	200万智慧监控单元
	制高点全景摄像机
	全景拼接摄像机
	高清人脸抓拍摄像机
	大场景人脸抓拍摄像机
	900万卡口抓拍单元
	300万卡口反向抓拍单元

	56
	501
	116
	26
	18
	3
	66
	19
	26
	30


新建100套终端信息采集系统；9套增强型特征终端采集系统；1套无人机系统；1套高清移动车载；
升级改造县局机房及作战室；
建设市局共享平台新兴子节点；
建设新兴县城市AR三维可视化应用平台；
新建视频结构化系统基础设施及应用；
新建云存储系统，考虑未来扩展需要，满足新建1800路（4M码流）视频存储不少于30天；
建设视频专网与电子政务外网的安全边界，包括视频链路和数据链路；以及视频专网的安全防护设备。
4.建设目标

以实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”为目标， 以云浮市公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划总体方案为核心，进行云浮市新兴县的子项目建设规划。根据省公安厅视频云赋能工程总体规划要求，遵循基础资源云化、算法分层解耦、数据统一标准的整体原则，区县重点建设采集前端和专题应用。云浮市新区计划整合现有城市报警与监控资源为基础，本项目重点实现前端采集点（高清监控、人脸抓拍、治安卡口）的新增补盲，并做好视频数据的本地存储。同时协同市局做好视频专网安全子节点的建设，并纳入市局安全管理平台统一管理。

5.建设依据

建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

《广东省安全技术防范管理条例》；

《广东省公共安全视频监控系统建设“十三五”规划》；

《云浮市公共安全视频监控系统建设“十三五”规划》；

《云浮市公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告》；

《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T 25724-2017）；

《中华人民共和国道路交通安全法》；

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T 496-2014）；

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）；

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）；

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833-2016）；

《中华人民共和国机动车号牌》（GA 36-2018）；

《道路交通管理信息代码》（GA/T 16.32-2012）；

《公安综合信息系统规范》（GA 417.1-2003）；

《全国道路交通管理信息数据库规范》（GA 329.3-2006）；

《全国道路交通管理系统数据交换格式》（GA 409.3-2003）；

《公安部交管局《道路交通科技发展九五计划和2010年规划》；

《公安部交管局、建设部建设司《城市道路交通管理评价指标体系》（2003年版）；

《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》 （GB 4793.1-2007）；

《信息技术设备 安全》（GB 4943.1-2011）；

《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》 （GB 50168-2018）；

《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）；

《安全防范工程程序与要求》（GA/T 75-1994）；

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T 74-2017）；

《计算机信息系统安全产品部件》（GA 216.1－1999）；

《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》（GA 267-2000）；

《安防系统工程质量检验实施细则（试行稿）》；

《广东省社会治安视频监控系统建设指引》（粤公通字[2005]310号）；

《广东省社会治安视频监控系统数据传输技术规范》（粤公通字[2005]310号）；

《广东省社会治安视频监控系统监控中心平台建设规范》（粤公通字[2007]139号）；

《广东省治安卡口视频监控系统建设规范》（粤公通字﹝2008﹞255号）；

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）；

《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》公科信[2012]11号；

《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》；

《广东省社会治安视频监控系统建设三年规划（2012-2014年）》粤综治委[2012]11号；

《城市监控报警联网系统》（GA/T 669-2008）；

《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）；

《安全防范系统验收规则》（GA 308-2001）；

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367-2001）；

《安全防范报警设备安全要求和试验方法》（GB 16796-2009）；

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

《公安移动通讯网警用自动级规范》（GA 176-1998）；

《民用闭路电视监控系统工程技术规范》（GB 50198-2011）；

《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》（GA/T 70-2014）；

《信息技术 软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）；

《电业安全工作规程》（DL 408-1991）；

《广东省安全技术防范管理条例》；

《广东省安全技术防范管理条例实施办法》；

《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》；

系统相关功能除符合相关技术规范和行业标准的要求之外，还须遵循国家现行的其它相关规范和标准要求，以满足本项目的需求。

6.总体设计要求

6.1设计思路

1打造城市可视化防控体系

充分考虑各部门应用需求及城市管理总体布局的需要，统筹规划视频图像监控系统的建设、应用、管理和维护。采取科学的监控点布建原则，考虑布局选点的针对性、关联性以及整体效果，对区内视频监控系统实现精细化全面布局，对关键部位、治安死角盲区，要加大监控点部署密度，做到不留死角，实现对重点区域和部位的全覆盖。
2联网整合，数据共享

完善社会治安防控体系的实质是整合多方力量和资源、运用多种手段和方法，及时对违法犯罪等社会治安问题进行多角度、多层次、全方位、多环节防治。同时建设市局共享平台子节点，实现视频资源统一接入，数据采集统一汇聚。
3视频结构化应用，快速追踪
基于平安城市已建的前端高清视频监控，提供目标快速追踪的手段，减少当前民警在视频查阅的时间及警力投入，满足广大民警的目标精准的快速追踪。本次项目将建设视频结构化分析的系统，实现对高清视频中的行人、车辆快速的分析、提取及追踪，为快速侦破案件提供有利的辅助工具。
4依靠云浮市视频云赋能应用
依靠云浮市级建设的视频图像信息解析系统和视频云应用平台，以人脸识别、车辆识别、物联感知等技术为核心，实现人、地、物、事、情等信息的采集、关联和融合，建立以视频图像为主、多种资源关联叠加的视频资源服务体系，为公安提供一个资源共享、能力开放的视频大数据平台提供人、车识别及深入应用。同时，基于市局视频云赋能，建设新兴城市AR三维可视化应用平台，满足城市重点区域的立体化防控应用，实现视频、人脸、车辆等数据的融合应用。

6.2总体架构

本项目需依托云浮市视频共享平台和视频云平台，在公安视频专网建设云浮市共享平台新兴县子节点和视频结构化解析能力子节点、在公安内网建设城市AR三维可视化应用平台特色应用，以此架构进行规划设计。
7.智能感知网建设要求

7.1总体规划要求

7.1.1架构设计要求

为满足项目智能感知网应用需求，智能感知网建设范围包括高清视频监控系统、道路智慧监控系统、高清人脸抓拍系统、高清治安卡口系统、制高点监控子系统。

智能感知网以前端原始信息采集、处理、编码、传输为主线，以配套设施为支撑，为城市构建立体化智能多维数据感知网，系统架构如下图所示：
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智能感知网架构图
第一层为原始信息采集层，包括视频、告警信息、设备状态信息等。采集的原始信息将结合不同的功能需求做进一步的信息挖掘。
第二层为数据处理层，包括图像处理、智能信息识别等，对采集的视频数据、图片数据切合用户需求进行信息深度挖掘。在智能感知网内部进行信息挖掘和识别，将节省网络传输带宽和中心服务器投入成本。
第三层为数据编码压缩层，包括视频数据压缩和图片数据压缩。

第四层为数据传输层，包括传输控制协议和物理接口两个部分。

7.1.2布防策略要求

以新兴县公安实战应用为驱动，依托于新兴县的城市规划、地域特点、常住人口数量等条件，遵循“断面无盲区、局部成封闭”的原则，结合公安视频侦查工作逻辑严密性要求，统筹兼顾各警种需求，按照“圈、块、格、线、点”的逻辑布局模型，科学优化监控布局，合理规划监控点位，形成于新兴的视频监控智慧防控体系。

前端监控点的逻辑组织按照“严控防护圈，重点在片；片中密布格，格中嵌套块；着重布点位，线格相交叉；技、物、人相结合，构筑立体化防控网络”的目标要求，形成人防、技防和物防相互配合，地面监控点和制高点相互补充，构筑于新兴县立体防控网络体系。

7.1.3布防原则要求

以基本覆盖社会面，确保重点，兼顾一般，预留未来为原则，充分考虑布局选点的针对性、关联性以及整体效果。具体为：

（1）实现轨迹原则

根据违法车辆、人员活动特点，通过对全市范围内监控探头的合理选点建设，实现违法人员、车辆活动轨迹有效捕获管控。

（2）点、线、面全面覆盖原则

按照视频监控点的位置、区域和数量，优先考虑监控薄弱环节，对摄像头进行建设，达到点、线、面全面覆盖，重点区域不留死角。前端设备应遵循固定枪机与球机搭配使用、交叉互动原则，应根据监控区域的不同合理搭配多台枪机和多台球机，以保证监控空间内的无盲区、全覆盖。

（3）远近结合，立体管控原则
针对不同距离的监控对象和监视效果，采用多层次的视频监控设备，建立远距离全局把握、区域就近感知和近距离深入观测的立体防控体系。

（4）避免重复建设原则
对前期已建设或已规划建设点为原则上不予重复选点建设，对社会单位自建、具备整合接入条件的列入社会资源整合范围，避免重复投资建设。

7.2高清视频监控系统要求

本期在全市建设659个一类高清图像采集点，主要包括200万高清网络枪机、400万高清网络枪机、200万高清网络球机。前端摄像机的编码格式要求支持H.265。

充分考虑各部门、各警种的应用需求，以基本覆盖，确保重点，兼顾一般，预留未来为原则，采用科学、合理的布点规划方法，对新兴县整体进行统一规划布局，并按照视频监控点的位置、区域和数量，优先考虑监控薄弱环节，对摄像头缺少的地区优先建设，达到点、线、面全面覆盖，重点区域不留死角，构建严密的城市联合防控体系。

7.2.1系统结构
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7.2.2系统功能

高清视频治安监控系统主要实现的功能：视频采集、实时透雾、亮度调节、云镜控制、运行维护等功能。

7.2.3建设点位表

	序号
	站点名称
	监控点类型
	新建/改造
	布点场景

	1
	新兴县簕竹镇良洞村道治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	2
	新兴县簕竹镇良洞村凉亭治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	3
	新兴县簕竹镇石九村治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	4
	新兴县簕竹镇古调村村道治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	5
	新兴县簕竹镇红光村委古调村球场治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	6
	新兴县簕竹镇良洞村禾地治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	7
	新兴县簕竹镇顺通加油站入良洞村道治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	8
	新兴县簕竹镇黄塘澄清村村道治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	9
	新兴县簕竹镇汕湛高速簕竹出口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	10
	新兴县簕竹镇非雷新村治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	11
	新兴县簕竹派出所古调村路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	12
	新兴县六祖派出所坛经大桥治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	13
	新兴县六祖派出所龙山入口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	14
	新兴县六祖派出所边洞村路口候车亭治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	15
	新兴县六祖派出所夏卢村路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	16
	新兴县六祖派出所上朝村与三宝寺岔路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	17
	新兴县六祖派出所集成工商局门前治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	18
	新兴县六祖派出所集成市场治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	19
	新兴县六祖派出所帛村牌坊对面路段治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	20
	新兴县六祖派出所新郎村风生水喜驴庄治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	21
	新兴县六祖派出所舍村村尾牌坊对面路段治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	22
	新兴县六祖派出所横水、山口村路口对面路段治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	23
	新兴县六祖派出所船岗市场治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	24
	新兴县六祖派出所精食的对面六祖大道边治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	25
	新兴县六祖派出所六祖含桃路口六祖大道边治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	26
	新兴县六祖派出所官洞圩往县城方向六祖大道边治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	27
	新兴县稔村派出所前进路进入傅姓坊路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	28
	新兴县稔村派出所红阳村过皮村路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	29
	新兴县稔村派出所文兴路与姚姓坊路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	30
	新兴县稔村派出所布辰村转过金益利厂路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	31
	新兴县稔村派出所布辰圩（旧粮所门前）治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	32
	新兴县稔村派出所建兴厂门前治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	33
	新兴县稔村派出所教师村大门口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	34
	新兴县稔村派出所文兴路与上街交接治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	35
	新兴县稔村派出所新兴县第二人民医院出入口治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	36
	新兴县稔村派出所下街与市场交接治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	37
	新兴县稔村派出所顺龙坊通往布乾路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	38
	县稔村派出所上街进入顺龙坊（百惠对面路口）治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	39
	新兴县稔村派出所稔村派出所门前治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	40
	新兴县天堂派出所天堂派出所门口治安监控点
	治安监控
	新建
	重要场所

	41
	新兴县天堂派出所天堂文化广场治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	42
	新兴县天堂派出所天堂公园治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	43
	新兴县天堂派出所光明路中段治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	44
	新兴县天堂派出所天堂菜市场南治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	45
	新兴县天堂派出所天堂市场北治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	46
	新兴县天堂派出所解放中路金钟广场治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	47
	新兴县天堂派出所解放北路喜洋洋幼儿园门前治安监控点
	治安监控
	新建
	重要场所

	48
	新兴县天堂派出所天堂汽车站路口治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	49
	新兴县天堂派出所X113线新营路口治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	50
	新兴县天堂派出所X113线五一路路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	51
	新兴县天堂派出所田家炳中学门口治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	52
	新兴县天堂派出所吉祥路治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	53
	新兴县天堂派出所狮岗路口治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	54
	新兴县天堂派出所新市场三叉路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	55
	新兴县天堂派出所南顺村委前治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	56
	新兴县天堂派出所X113线第十营村路治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	57
	新兴县天堂派出所旧北海三叉路口治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	58
	新兴县天堂派出所天堂交警中队门口治安监控点
	治安监控
	新建
	重要场所

	59
	新兴县天堂派出所天堂温氏猪场前三叉口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	60
	新兴县天堂派出所内中农商行治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	61
	新兴县天堂派出所内中小学治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	62
	新兴县天堂派出所上礼村路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	63
	新兴县天堂派出所内洞大屋路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	64
	新兴县水台派出所水台加油站T字路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	65
	新兴县水台派出所水南线布茅小学往万亩果场路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	66
	新兴县水台派出所南方电网十字路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	67
	新兴县水台派出所高地村路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	68
	新兴县水台派出所良田路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	69
	新兴县水台派出所教育园区路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	70
	新兴县水台派出所邮政对面路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	71
	新兴县水台派出所悦天下路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	72
	新兴县水台派出所良田工业园联通手机店治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	73
	新兴县水台派出所圩派出所温氏新鲜治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	74
	新兴县水台派出所致胜厂门口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	75
	新兴县水台派出所昌顺饭店路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	76
	新兴县水台派出所英发厂路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	77
	新兴县水台派出所竹塘工区大田村路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	78
	新兴县水台派出所黄婆坑工区冯太长猪舍路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	79
	新兴县水台派出所金水台温泉前双和公路治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	80
	新兴县水台派出所张三凉果店与金泉酒店交界处治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	81
	新兴县水台派出所石龙岗入村三岔路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	82
	新兴县水台派出所水南线彭山村路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	83
	水台镇二期站点扩容改造
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	84
	新兴县河头派出所文明路路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	85
	新兴县河头派出所光明路路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	86
	新兴县河头派出所沙坪村旧桥路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	87
	新兴县河头派出所河头中心小学路口治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	88
	新兴县河头派出所马石村无害处理中心路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	89
	新兴县河头派出所雅古郎村路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	90
	新兴县河头派出所深山田湴郎村三叉路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	91
	新兴县河头派出所马石村路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	92
	新兴县河头派出所边田村路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	93
	新兴县河头派出所云山村路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	94
	新兴县城南派出所竹围洞与体育路交界1治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	95
	新兴县城南派出所竹围洞与体育路交界2治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	96
	新兴县城南派出所育苗路与教育路交界治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	97
	新兴县城南派出所二龙岗实验幼儿园门口治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	98
	新兴县城南派出所多宝路与船岗交界治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	99
	新兴县城南派出所陇塘皮具厂三叉路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	100
	新兴县城南派出所体育路与建设二路交界治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	101
	新兴县城南派出所南豪加油站治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	102
	新兴县城南派出所果园路与平康路交界治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	103
	新兴县城南派出所建设路与建设南路交界治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	104
	新兴县城南派出所翔兴路与凤凰开发区交界治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	105
	新兴县城南派出所东升路与凤凰开发区交界治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	106
	新兴县城南派出所翔顺花园二区东门治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	107
	新兴县城南派出所翔顺三区与黄塘村交界治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	108
	新兴县城南派出所解放路与南外新街三叉路口处治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	109
	新兴县城南派出所翔顺花园二区与三区路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	110
	新兴县城南派出所凤凰小学路口治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	111
	新兴县城南派出所东昇花园东门治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	112
	新兴县城南派出所兴龙路(禅龙水疗会门口)治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	113
	新兴县城南派出所东翔路与凤凰广场路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	114
	新兴县城南派出所祥利广场东治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	115
	新兴县城南派出所南街仓夏村入口治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	116
	新兴县城南派出所翔兴路车森林处治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	117
	新兴县城南派出所新河铝业和新成花园交界治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	118
	新兴县城南派出所新城花园侧治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	119
	新兴县城南派出所兴龙路与陇塘路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	120
	新兴县城南派出所华侨中学门口路口治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	121
	新兴县城南派出所实验小学门口路口治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	122
	新兴县城南派出所建设二路中段路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	123
	新兴县城南派出所平康教师村门口路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	124
	新兴县城南派出所环城南环小南校区门口路口治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	125
	新兴县城南派出所祥利广场与翔顺花园新景居交界路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	126
	新兴县城南派出所小南路路段路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	127
	新兴县城南派出所小南路1933酒吧街路段路口治安监控点
	治安监控
	改造
	重点公共场所

	128
	新兴县城南派出所城西市场路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	129
	新兴县城南派出所县政府门前路口治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	130
	新兴县城南派出所二环路美食城与粤利汽修厂门口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	131
	新兴县城南派出所金台山森林公园治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	132
	新兴县城南派出所万祥轩旁边牌坊治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	133
	新兴县城南派出所工业园凌丰不锈钢厂西侧十字路口治安监控点
	治安监控
	新建
	重要场所

	134
	新兴县城南派出所新风市场西门治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	135
	新兴县城南派出所狮岗路与沙亭交界治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	136
	新兴县城南派出所城西路与西门交界治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	137
	新兴县城南派出所高第东与建设路治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	138
	新兴县城南派出所凤凰广场东侧东翔路中段治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	139
	新兴县城南派出所沿江中路与大市场交叉口治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	140
	新兴县城南派出所兴龙路城南派出所门口治安监控点
	治安监控
	新建
	重要场所

	141
	新兴县城南派出所陇塘小学治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	142
	新兴县城南派出所黄塘村口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	143
	新兴县城南派出所X483省道凤凰厚良村村口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	144
	新兴县新城派出所新洲大道新城市广场东南角治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	145
	新兴县新城派出所新城市广场西南角十字路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	146
	新兴县新城派出所沿江北路与都吉桥交叉路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	147
	新兴县新城派出所洞口卫生院前路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	148
	新兴县新城派出所船厂路新江桥路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	149
	新兴县新城派出所明基水产前路段交叉口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	150
	新兴县新城派出所茅园路与岳庙街交叉路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	151
	新兴县新城派出所州背路(新世界右边路口)治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	152
	新兴县新城派出所新豪轩城市公园前治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	153
	新兴县新城派出所録顶记无骨鱼饭店前路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	154
	新兴县新城派出所筠州路治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	155
	新兴县新城派出所文井街与岳庙街交叉路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	156
	新兴县新城派出所州背华侨住宅区治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	157
	新兴县新城派出所州背路(体育彩票对出路口)治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	158
	新兴县新城派出所新州大道与永兴街交叉路口治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	159
	新兴县新城派出所文德路(思缘琴行前路口)治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	160
	新兴县新城派出所沿江北路(广州博厦建筑设计院)治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	161
	新兴县新城派出所雨洞公交站(广兴大道西)治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	162
	新兴县新城派出所雅居怡宾馆对出路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	163
	新兴县新城派出所国土局宿舍前路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	164
	新兴县新城派出所文华路与祥和街交叉路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	165
	新兴县新城派出所州背路(顾氏宗祠左边路口)治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	166
	新兴县新城派出所新州大道北与荔园路交叉路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	167
	新兴县新城派出所环城东路治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	168
	新兴县新城派出所德源路口治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	169
	新兴县新城派出所百合山花园前路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	170
	新兴县新城派出所家福菜馆对面治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	171
	新兴县新城派出所百合广场商业街前路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	172
	新兴县新城派出所惠能中学前路口治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	173
	新兴县新城派出所惠中路与惠能北路交叉路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	174
	新兴县新城派出所活力KTV前三叉路口治安监控点
	治安监控
	改造
	重要场所

	175
	新兴县新城派出所裕华南路与文兴路交叉路口治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	176
	新兴县新城派出所文兴路与康泰街交叉路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	177
	新兴县新城派出所文德路与康泰街交叉路口治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	178
	新兴县新城派出所永福街与康泰街交叉路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	179
	新兴县新城派出所永兴街与康泰街交叉路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	180
	新兴县新城派出所昇平公园西南角治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	181
	新兴县新城派出所广兴综合市场右边路口治安监控点
	治安监控
	改造
	重点公共场所

	182
	新兴县新城派出所美丽西河前路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	183
	新兴县新城派出所二环路与枫冼路交叉路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	184
	新兴县新城派出所文华路与康泰街交叉路口治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	185
	新兴县新城派出所美丽西河二环路东段治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	186
	新兴县新城派出所新兴社保局后巷治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	187
	新兴县新城派出所裕华南路87号背治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	188
	新兴县新城派出所康泰街恒晖西苑侧横巷治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	189
	新兴县新城派出所裕华南路恒裕花园背菜地侧治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	190
	新兴县新城派出所永福路天福便利店后巷治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	191
	新兴县新城派出所文兴街后巷方非园文具背治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	192
	新兴县新城派出所祥和街国土局后巷治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	193
	新兴县新城派出所祥和街好视力眼镜后巷治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	194
	新兴县新城派出所祥和街云之旅门前治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	195
	新兴县新城派出所祥和街同乐旅社后巷治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	196
	新兴县新城派出所裕民街居泰宾馆后巷治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	197
	新兴县新城派出所裕华南路千家客后巷治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	198
	新兴县新城派出所文德路21CCNN总部后巷治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	199
	新兴县新城派出所育才南路边新之友休闲中心对面治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	200
	新兴县新城派出所康泰街肥肥鲜果背治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	201
	新兴县新城派出所康泰街横一巷治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	202
	新兴县新城派出所交通局百合花城二期(慧能广场南入口)治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	203
	新兴县新城派出所文华路与康泰街交叉路口治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	204
	新兴县新城派出所育才南与文兴路交叉口治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	205
	新兴县新城派出所筠洲路与筠洲二区对出T字路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	206
	新兴县新城派出所筠洲路与新洲大道西铭泉对面治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	207
	新兴县新城派出所越王湖治安监控点
	治安监控
	新建
	重要场所

	208
	新兴县新城派出所黎源大稳叉路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	209
	新兴县新城派出所269乡道布荣布龙交叉路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	210
	新兴县新城派出所269乡道洞口庞村方向水厂路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	211
	新兴县新城派出所黄岗市场路口治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	212
	新兴县新城派出所慧能小学对面花基治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	213
	新兴县新城派出所联群小学门口治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	214
	新兴县新城派出所上排村村口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	215
	新兴县新城派出所枫冼小学门口治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	216
	新兴县新城派出所青云街中段治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	217
	新兴县新城派出所新中旅大酒店前治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	218
	新兴县新城派出所蓝地岗中段治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	219
	新兴县新城派出所艺术幼儿园门口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	220
	新兴县新城派出所筠洲二区美宜佳对面治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	221
	新兴县新城派出所文昌路中段球场治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	222
	新兴县新城派出所慧能中学大份村村口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	223
	新兴县车岗派出所好邻居超市治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	224
	新兴县车岗派出所新兴与腰古交界处路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	225
	新兴县车岗派出所车岗派出所铁洞小学路口治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	226
	新兴县车岗派出所布马村村路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	227
	新兴县车岗派出所车岗圩明记海尔专卖店路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	228
	新兴县车岗派出所兴民路兽达兽医站路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	229
	新兴县车岗派出所河村往煤气站方向路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	230
	新兴县车岗派出所新北加油站门前路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	231
	新兴县车岗派出所蕨村高速出入口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	232
	新兴县车岗派出所文化广场治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	233
	新兴县车岗派出所车头村牌坊对面治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	234
	新兴县车岗派出所桐村与荔枝塘村交叉口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	235
	新兴县车岗派出所X431线盈辉漂染厂治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	236
	新兴县车岗派出所兴文路与榔头村交叉口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	237
	新兴县车岗派出所车岗中学治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	238
	新兴县车岗派出所车岗派出所前治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	239
	新兴县大江派出所横岗村治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	240
	新兴县大江派出所蓝厂村治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	241
	新兴县大江派出所下沙村治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	242
	新兴县大江派出所思贤坑治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	243
	新兴县大江派出所河新村治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	244
	新兴县大江派出所焦麻村治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	245
	新兴县大江派出所中寨村治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	246
	新兴县大江派出所大坑村路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	247
	新兴县大江派出所和顺洞村治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	248
	新兴县大江镇旧厂林场治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	249
	新兴县大江派出所坪田村治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	250
	新兴县太平派出所大朗村委松根路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	251
	新兴县太平派出所共成圩路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	252
	新兴县太平派出所河村村委榕村路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	253
	新兴县太平派出所黄哥塘水库口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	254
	新兴县太平派出所下禤村二队路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	255
	新兴县太平派出所中沙桥头路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	256
	新兴县太平派出所庙下村与长岗村交界路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	257
	新兴县太平派出所石岗福安路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	258
	新兴县太平派出所罗陈连村路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	259
	新兴县太平派出所连太村三叉路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	260
	新兴县太平派出所象窝茶厂三岔路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	261
	新兴县太平派出所三宝寺三叉路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	262
	新兴县太平派出所社圩村尾牌坊路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	263
	新兴县太平派出所凤山村委东桥头路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	264
	新兴县太平派出所进入共成水库路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	265
	新兴县太平派出所社圩市场路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	266
	新兴县太平派出所凤山村委新田路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	267
	新兴县太平派出所罗陈小学附近路口治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	268
	新兴县太平派出所蕉山路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	269
	新兴县太平派出所农商银行路段路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	270
	新兴县太平派出所牌坊转入杨福村路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	271
	新兴县太平派出所杨福桥东桥头路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	272
	新兴县里洞派出所湴山路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	273
	新兴县里洞派出所岗脚路口治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	274
	新兴县里洞派出所蒙坑路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	275
	新兴县里洞派出所梧洞路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	276
	新兴县里洞派出所梧洞岗坪交接位置治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	277
	新兴县里洞派出所罗庆村口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	278
	新兴县里洞派出所旧市场治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	279
	新兴县里洞派出所龙下桥治安监控点
	治安监控
	改造
	道路交叉口及路段

	280
	新兴县里洞派出所里洞市场西北角治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	281
	新兴县里洞派出所黄窝新路侧治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	282
	新兴县东成派出所好邻居门口车场治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	283
	新兴县东成派出所南方电网门前治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	284
	新兴县东成派出所扶桂趙南坊治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	285
	新兴县东成派出所东瑶十里村路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	286
	新兴县东成派出所东瑶村委路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	287
	新兴县东成派出所上大田村路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	288
	新兴县东成派出所高速入思本路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	289
	新兴县东成派出所思本村三叉路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	290
	新兴县东成派出所老虎头入思本路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	291
	新兴县东成派出所古院街十字路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	292
	新兴县东成派出所信息产业园门前治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	293
	新兴县东成派出所教师村路口治安监控点
	治安监控
	新建
	重要场所

	294
	新兴县东成派出所鸿莉商行路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	295
	新兴县东成派出所锦村路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	296
	新兴县东成派出所大船垌十字路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	297
	新兴县东成派出所碧塘村路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	298
	新兴县东成派出所望洲岭路口治安监控点
	治安监控
	新建
	道路交叉口及路段

	299
	新兴县东成派出所东成中学门口治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	300
	新兴县东成派出所东成中心小学治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	301
	新兴县东成派出所洪海网吧门口路口治安监控点
	治安监控
	新建
	重要场所

	302
	新兴县东成镇云河小学路口治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所

	303
	新兴县东成派出所小洞村路段治安监控点
	治安监控
	新建
	重点公共场所


注：预留10个点位未勘点，作为施工变更、增补等需求。

7.3道路智慧监控系统要求

本期在全县建设16个固定点位、26个道路智慧监控单元图像采集点。

7.3.1系统结构
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7.3.2系统组成

道路智慧监控系统由智慧监控前端子系统、网络传输子系统和后端管理子系统组成。完成道路断面的高清视频图像采集、编码、压缩及图像上传，同时负责完成对机动车的信息采集和分类。包括车辆特征照片、车牌号码与车牌颜色等。并完成图片信息识别、数据缓存以及压缩上传等功能。

1）智慧监控前端子系统

负责完成对常规道路断面的全覆盖监控和全天候录像，同时实现车辆捕获、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车流量统计等智能分析功能。

2）网络传输子系统

负责完成数据、图片、视频的传输与交换。建设视频专网，其中路口局域网主要由点到点裸光纤、光纤收发器组成；中心网络主要由接入层交换机以及核心交换机组成。

3）后端管理子系统

负责实现对辖区内相关数据的汇聚、处理、存储、应用、管理与共享，由中心管理平台和存储系统组成。

7.3.3建设点位表
	序号
	站点名称
	监控点类型
	新建/改造
	布点场景

	1
	新兴县大江镇大江与里洞交界处智慧单元治安监控点
	智慧单元
	新建
	边界出入口

	2
	新兴县六祖镇龙岩桥智慧单元治安监控点
	智慧单元
	新建
	边界出入口

	3
	新兴县车岗镇云桌面智慧单元治安监控点
	智慧单元
	新建
	边界出入口

	4
	新兴县天堂镇天堂与河头交界智慧单元治安监控点
	智慧单元
	新建
	边界出入口

	5
	新兴县大江镇单竹子桥路段智慧单元治安监控点
	智慧单元
	新建
	边界出入口

	6
	新兴县大江镇旧彼头角路段智慧单元治安监控点
	智慧单元
	新建
	边界出入口

	7
	新兴县天堂镇龙坪加油站路段智慧单元治安监控点
	智慧单元
	新建
	边界出入口

	8
	新兴县里洞镇长坑村口路段智慧单元点治安监控点
	智慧单元
	新建
	边界出入口

	9
	新兴县里洞镇宠洞路口智慧单元治安监控点
	智慧单元
	新建
	边界出入口

	10
	新兴县里洞镇天露山度假区智慧单元治安监控点
	智慧单元
	新建
	边界出入口

	11
	新兴县东成镇青山绿水与罗保村路段智慧单元治安监控点
	智慧单元
	新建
	边界出入口

	12
	新兴县东成镇森村与罗社村路段智慧单元治安监控点
	智慧单元
	新建
	边界出入口

	13
	新兴县太平镇下修小学智慧单元治安监控点
	智慧单元
	新建
	边界出入口

	14
	新兴县水台派出所锦标厂路口智慧单元治安监控点
	智慧单元
	新建
	边界出入口

	15
	新兴县水台派出所良田工业园值班室门口智慧单元治安监控点
	智慧单元
	新建
	边界出入口

	16
	新兴县水台派出所石龙岗与高明交界处智慧单元治安监控点
	智慧单元
	新建
	边界出入口


7.4高清人脸抓拍系统要求

本项目将围绕33个重点区域建设85路人脸识别系统，包括66路高清人脸抓拍摄像机，19路大场景人脸抓拍摄像机。实现对人流较大的区域进行监控。点位分布在市内主要商业广场、车站、医院、集市等人流密集区及客运枢纽，形成布防包围圈。

7.4.1系统结构
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7.4.2功能设计

（1）实时视频采集

能够采集和传输不同分辨率下的昼夜实时视频。

（2）人脸数据采集

人脸抓拍机内嵌人脸算法，支持人脸抓拍功能，能够对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，利用人脸质量评分算法从人脸轨迹中筛选出一张最优的人脸图像作为该行人的抓拍图像。

支持人脸区域自动曝光功能，能够根据外部不同场景以及光照变化自动控制调节曝光参数，确保在逆光等情况下抓拍人脸仍较为清晰。

7.4.3前端安装要求

为了尽量提升前端相机人脸抓拍的准确率，系统对于摄像机的安装部署有如下要求：

（1）摄像机安装要求
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摄像机应架设在通道正前方，正面抓拍人脸，左右偏转<10°，上下偏转<10 ° 。

建议架设高度h大约2.0-3.5米左右。

推荐摄像机的俯视角度α=10度。

摄像机高度和俯视角度主要是避免一前一后人员经过通道时，人脸重叠产生遮挡，同时需要确保不同高矮人员经过时都能正常抓拍。

d和选用的不同镜头的焦距有关系，焦点在通道出入口，且2个瞳孔之间的间距不能低于40个像素，60~80之间效果最佳。

（2）摄像机架设高度推荐
不同的镜头焦距、监控的宽度也决定了其不同的监控距离和摄像机架设要求。其之间的换算关系如下：
U ≈f*W/a

h=U*tan(13*3.1415926/180)+1.7

senser粑面尺寸a（mm）
监控宽度W（米）
监控距离U(米)

摄像机安装高度及镜头查询表如下：
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7.4.4建设点位表

	序号
	站点名称
	监控点类型
	新建/改造
	布点场景

	1
	新兴县城南镇凤凰广场门口人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	2
	新兴县六祖镇六祖庙出入口人脸识别治安监控点
	人脸识别
	改造
	重点公共场所

	3
	新兴县天堂镇好邻居超市门前人脸识别治安监控点
	人脸识别
	改造
	重点公共场所

	4
	新兴县新城镇慧能广场定慧堂门前人脸识别治安监控点(需改点设备暂定)
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	5
	新兴县新城镇县汽车站人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	6
	新兴县城南派出所筠洲一区广场（农信社处）人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	7
	新兴县城南派出所文化广场人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	8
	新兴县水台派出所福记大排档路口人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	9
	新兴县城南派出所新风市场南出口人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	10
	新兴县车岗派出所府前路与兴隆路交叉口人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	11
	新兴县筠城国际广场人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	12
	新兴县百合山广场人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	13
	新兴县行政服务中心自助大厅人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	14
	新兴县行政服务中心人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	15
	新兴县时代广场人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	16
	新兴县好邻居商场出口人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	17
	新兴县中医院人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	18
	新兴县人民医院人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	19
	新兴县妇幼保健院人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	20
	新兴县惠能广场人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	21
	新兴县国恩寺人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	22
	新兴县金水台温泉人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	23
	新兴县新兴县公安局人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	24
	新兴县1933酒吧门口人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	25
	新兴县新城医院人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	26
	新兴县北洞市场人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	27
	新兴县政府人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	28
	新兴县实验小学人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	29
	新兴县实验中学人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	30
	新兴县惠能小学人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	31
	新兴县青山绿水温泉人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	32
	新兴县太平卫生院人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所

	33
	新兴县六祖卫生院人脸识别治安监控点
	人脸识别
	新建
	重点公共场所


7.5高清治安卡口系统要求

本期在全市建设12个高清治安卡口采集点。

本次的高清治安卡口系统前拍采用900万像素抓拍枪，后拍采用300万像素抓拍枪前后同时抓拍的模式进行建设。

7.5.1系统结构
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7.5.2系统组成

高清治安卡口系统由卡口前端子系统、网络传输子系统和后端管理子系统组成。实现对通行车辆信息的采集、传输、处理、分析与集中管理。

（1）卡口前端子系统

负责完成车辆综合信息的采集，包括车辆特征照片、车牌号码与车牌颜色等。并完成图片信息识别、车辆速度检测、超速判别、数据缓存以及压缩上传等功能，主要由卡口抓拍单元、补光灯、车辆检测器、终端服务器、外场工业交换机、光纤收发器、开关电源、防雷器等设备组成。

（2）网络传输子系统

负责完成数据、图片、视频的传输与交换。建设视频专网，其中路口局域网主要由点到点裸光纤、光纤收发器组成；中心网络主要由接入层交换机以及核心交换机组成。

（3）后端管理子系统

负责实现对辖区内相关数据的汇聚、处理、存储、应用、管理与共享，由中心管理平台和存储系统组成。

7.5.3系统布局图

[image: image8.png]jaas

|
_”:_”_

e G
i

|
|





7.5.4建设点位表

	序号
	站点名称
	监控点类型
	900万卡口抓拍单元
	300万卡口反向抓拍单元
	200万高清网络球机

	1
	新兴县车岗镇X431线围河村与或道交界治安卡口监控点
	治安卡口
	2
	2
	1

	2
	新兴县天堂镇五西与阳春交界路段治安卡口监控点
	治安卡口
	2
	2
	1

	3
	新兴县天堂镇升平路路段治安卡口监控点
	治安卡口
	2
	2
	1

	4
	新兴县稔村镇稔村睦党交界路段治安卡口监控点
	治安卡口
	2
	2
	1

	5
	新兴县水台镇往开平水白村方向治安卡口监控点
	治安卡口
	2
	4
	2

	6
	新兴县水台镇布冷砚岗村治安卡口监控点
	治安卡口
	2
	2
	1

	7
	新兴县太平镇莲村治安卡口监控点
	治安卡口
	2
	2
	1

	8
	新兴县太平镇供电所往共成方向治安卡口监控点
	治安卡口
	2
	2
	1

	9
	新兴县六祖镇龙岗路段治安卡口监控点
	治安卡口
	2
	2
	1

	10
	新兴县六祖镇清洞村治安卡口监控点
	治安卡口
	2
	2
	1

	11
	新兴县簕竹镇S113线佳润公司前治安卡口监控点
	治安卡口
	4
	6
	2

	12
	新兴县河头镇苏琼村路段新建治安卡口监控点
	治安卡口
	2
	2
	1


7.6制高点监控子系统要求

本期在全县建设21个制高点采集点，需用18套制高点全景摄像机及3套全景拼接摄像机，主要分布在中心城区区域，在城区中心及城区周边高位建设，实现全城可视，以满足立体防控系统建设的前端采集需求。

7.6.1系统结构
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7.6.2制高点系统功能设计

采用制高点全景球机设备，制高点全景球机可实现大角度的场景覆盖监控，即可实现对重点区域的全景监控以及掌控全局及细节监控。

7.6.3全景拼接系统功能设计

提供全景（180°）和特写画面，兼顾全景与细节。由4个固定在水平不同方向的高清摄像头+高速球组成特殊的监控结构。全景端每4个摄像头负责1个全景180度的监控画面，达到全景监控效果。下方球机（特写镜头）负责联动定位和跟踪功能，只需要点击全景画面的任意一个点，都可以实现快速的变倍并捕捉到远处的目标。其中，全景与细节的联动配置无需进行标定即可实现全景与细节的多种联动。

7.6.4建设点位表

	序号
	站点名称
	监控点类型
	新建/改造
	布点场景

	1
	新兴县六祖镇龙山旅游度假咨询服务中心制高治安监控点
	制高点
	新建
	城区高位

	2
	新兴县六祖镇六祖镇龙山旅游度假区后山广场制高治安监控点
	制高点
	新建
	城区高位

	3
	新兴县六祖镇六祖镇龙山旅游度假区停车场制高治安监控点
	制高点
	新建
	城区高位

	4
	新兴县城南镇南豪酒店制高治安监控点
	制高点
	新建
	城区高位

	5
	新兴县城南镇翔顺二桥制高治安监控点
	制高点
	新建
	城区高位

	6
	新兴县城南镇大南路与兴隆路交汇处制高治安监控点
	制高点
	新建
	城区高位

	7
	新兴县城南镇翔顺集团总部制高治安监控点
	制高点
	新建
	城区高位

	8
	新兴县城南镇星汇广场制高治安监控点
	制高点
	新建
	城区高位

	9
	新兴县城南镇沿江酒楼制高治安监控点
	制高点
	新建
	城区高位

	10
	新兴县新城镇苏宁治安监控制高点
	制高点
	新建
	城区高位

	11
	新兴县新城镇交警大楼治安监控制高点
	制高点
	新建
	城区高位

	12
	新兴县新城镇筠州路电警治安监控制高点
	制高点
	新建
	城区高位

	13
	新兴县新城镇温氏花园治安监控制高点
	制高点
	新建
	城区高位

	14
	新兴县新城镇新豪轩治安监控制高点
	制高点
	新建
	城区高位

	15
	新兴县新城镇广兴大桥东治安监控制高点
	制高点
	新建
	城区高位

	16
	新兴县新城镇百合花园慧能广场前治安监控制高点
	制高点
	新建
	城区高位


7.7终端信息采集系统要求

本项目新增100套终端信息采集设备，并且与简易卡口、监控点共杆安装，前端设备部署在各类公共场所，通过主动方式获取终端特征码、位置和上下线时间等信息。

7.7.1系统组成

本项目新增100个手机MAC采集设备，并且与简易卡口、监控点共杆安装，前端设备部署在各类公共场所，通过主动方式获取终端特征码、位置和上下线时间等信息。前端实现对开启WLAN功能的移动终端设备进行扫描，采集移动终端设备上网终端特征码（MAC）、位置和时间等信息，并能有效识别无线终端设备的厂商信息，并将信息实时向后台推送。

后台对无线接入管控前端和重点部位管控前端上传的数据进行接收，并进行安全场所管理、设备状态管理、信息统计、鉴权与安全、数据质量监控，并支持将后台数据传输海量数据分析查询引擎做深度应用。

7.7.2系统功能

（1）能够对大型活动区域进行监控，配合MAC等相关技术手段，对人流密度进行监控、预警；

（2）能够在商业区域、公共区域、人流密集场所进行MAC信号采集，为人员轨迹信息的多重碰撞提供基础；

（3）无线终端设备MAC采集，打开WIFI功能，保持操作（不锁定屏幕或关闭屏幕）状态，室内1分钟内采集成功率应不低于95%；室外环境下，60公里每秒移动速度下采集率不低于85%

（4）能够实现MAC数量统计，按时、周等周期统计

（5）在不同的地图资源图层，可以呈现点位的部署情况

7.8增强型特征采集系统要求

本项目新建9套增强型特征采集设备，实现自动采集经停采集点的全制式的手机IMSI\ESN、IMEI等信息，对布控号码的实时报警。

7.8.1系统组成
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产品主要由数据采集单元、控制单元、射频单元、天线等组成。

数据采集单元实现各网络底层制式信息的收集和控制。

控制单元实现对数据采集单元收集的信息进行存储、缓存，并通过无线或有线回传到客户的远端数据库；支持对数据库单元的本地配置和管理；也响应远端数据库后台对数据采集单元的配置与管理。

在建设一整套具有自主采集、安全传输的采集系统。该系统为分布式建设，集中式存储方式，由采集设备、数据传输与城际后台热点信息中心组成。城际设备自动采集经停采集点的全制式的手机IMSI\ESN、IMEI等信息，实现对布控号码的实时报警。

7.8.2系统功能

本子系统具备下列功能，通过电子轨迹采集系统管理平台进行数据的大汇聚整合，最终进入海量数据分析查询引擎做深度碰撞应用。

IMSI/ESN/IMEI/源LAC/时间等数据获取并实时回传。

具有本地存储功能，数据可导出。

支持本地和远程监控，可方便进行配置和查询。

可根据公网需要，进行载波配置。

预警提示：用户设定为黑名单，如果发现黑名单用户的IMEI 或IMSI 被采集到后，后台可告警提示。

7.9高清移动车载系统要求

为提高执法效率、规范，减少执法人员执法强度，本期新增1套移动执法设备和一套后端管理平台，满足公安移动执法需求。

本次建设高清移动车载系统通过车载主机连接车顶高清云台摄像机，拾音器，报警器，GPS/北斗设备， 4G模块等采集视频图像，，车辆实时GPS/北斗信息、行驶状况，报警信号等，实现本地硬盘存储并通过无线网络将数据上传到公安监控平台处理。

7.10无人机系统要求

为提高执法效率、规范，减少执法人员执法强度，本期新增1套无人机系统，实现高空犯罪打击。

无人机是完成打击罪犯、维护稳定、服务人民等警务工作的一大辅助利器。可广泛应用于城市交通管理、群体性事件处置、消防与抢险救灾、视频侦查、特警处突抓捕等场景。

8.基础平台建设要求

8.1建设规划

本次项目平台建设内容如下：

（1）建设视频图像结构化系统及基础应用：新兴人脸采集及车辆卡口建设规模较小，人脸前端和过车数据统一接入市局视频云平台进行解析、存储和应用。新兴县只建设视频结构化系统及基础应用，同时可供县公安局做视频的快速分析。

（2）建设云浮市共享平台新兴县子节点：本项目将基于市局标准共享平台建设新兴县子节点，与市局平台对接。县级子节点主要负责接入本县所有一类点视频资源，并建视频资源推送至市局平台，实现全市视频数据资源的统一接入汇聚、统一管理应用。 

8.2建设云浮市共享平台子节点要求

8.2.1建设概况

本项目将基于云浮市局标准共享平台建设新兴县子节点（以下称“共享平台子节点”），与市局平台对接。共享平台子节点主要负责接入本县所有一类点视频资源，并建视频资源推送至市局平台，实现全市视频数据资源的统一接入汇聚、统一管理应用；同时满足新兴县综治平台的对接调用，实现视频资源与综治平台互联共享。

8.2.2建设内容

在新兴县视频专网部署多维数据接入节点，包括接入网关、视频流媒体共享节点和感知数据共享节点。

接入网关，加载管理插件实现前端设备或数据源的设备发现、参数配置、端口检测、功能设备、时钟同步等功能；加载数据组件实现对视频流媒体和感知数据的联通校验和接入，优先采用GB/T 28181和GA/T 1400等组件。

8.2.3功能设计

8.2.3.1业务功能

实时图像点播

历史图像的检索和回放

远程控制

流媒体转发

视频转码

解码输出

重点热点视频管理

8.2.3.2管理功能

控制与共享服务

接收市局管理控制中台信令控制，实现视频流媒体接入、转码、存储，以及跨级跨区域共享。

存储管理

采用前端存储和平台存储相结合的分级分布式存储策略；支持对存储位置、存储时间、备份策略、整理策略等存储策略的设置。

实时视频流在新兴县节点直接存储，要求视频录像存储周期不低于30天。

8.3视频结构化系统要求

8.3.1建设概况

本次基于市局应平台的统一规划，在视频专网建设视频结构化系统解析模块，只作为在新兴县的特色应用试点。针对新兴县重点区域的视频进行结构化，支持对人体、机动车、非机动车等视频结构化，实现对重点区域动态信息的掌握，提高对区域的管控防控能力。

8.3.2建设内容

本期规划实现对重点区域的200路视频进行视频结构化，对重点区域的前端视频流进行实时的结构化分析，存储了所有结构化后产生的人员、车辆结构化信息，并将结构化信息推送给云浮市视频图像信息解析应用系统，云浮市视频图像信息解析应用系统通过对结构化数据的快速智能检索，可提高公安、刑侦等行业的破案效率。

区县结构化严格执行市局结构化建设标准。

8.4城市AR三维可视化应用平台要求

8.4.1建设概况

本项目需要建设城市AR三维可视化应用平台，是基于云浮市公安局视频云平台赋能，建立视频云+特色应用平台。满足多维度可视化及大数据应用需要，通过融合视频监控、人脸识别、车辆识别、警力调度、建筑地标、警情等公安业务数据，结合视频资源、业务数据与三维地图模型的深层次融合技术，实现各管理要素的全息数字建模，提供融合视频应用场景、数据应用场景与地图应用场景的三景融合方案，实现多维数据应用及可视化呈现的新跨越。

本项目城市AR三维可视化应用平台依托市级云平台数据分析，选取新兴县辖区中10平方公里的重点区域进行三维建模，并通过平台对接，实现数据互联互通，实现重点人员及车辆实时预警及行迹追踪，并同步推动与移动互联网技术、智能终端及应用软件的一体化应用。进一步提升视频图像在反恐维稳、指挥处置、治安防控、侦查办案等领域的实战应用效能。

★投标人需承诺无条件满足本平台建设要求，与市局视频云平台无缝对接，实现数据互联调用。提供承诺函并加盖公章。

8.4.2建设需求

8.4.2.1视频与地图无缝拼接需求

通过3D模型地图与视频监控画面的虚实联动融合，将多个连续视频监控画面在地图上进行无缝拼接，实现增强现实，更直观的将地理数据与视频数据结合应用，帮助指挥决策。

同时需构建基于基础地理信息数据快速、高效完成城市级三维地图模型，为城市数据的直观呈现提供城市三维场景载体。

8.4.2.2多维数据挖掘及可视化展示需求

需融合各应用场景的各类应用系统数据资源，通过基础信息数据+地图，结构化数据+视频的融合方式，基于视频资源与地图场景结合的城市场景模型，实现各系统数据应用可视化的新跨越。

8.4.2.3大数据综合应用需求

依托市局视频云应用平台，实现视频云赋能，以“人”、“车”、“物”为核心的综合应用服务平台，为视频大数据立体化管控平台的多种应用提供服务支撑，以服务平台为工具，服务于公安多警种的不同业务。实现计算资源和数据的共享，构建开放的视频应用服务体系。

基于标准与实际状况，可视化平台通过对数据的感知、传输、分析、服务到最终面向公安在不同实际业务的需求，建立立体化防控综合应用体系。

8.4.3功能设计

8.4.3.1基本功能设计

本平台需实现对新兴县重点区域进行三维模型构建和平台架构设计，并基于市局视频云平台和联网平台，建立视频、人脸、车辆等数据的添加、融合、展示，实现基础的视频云台控制、投影呈现、视角切换及录像回放等应用；同时，建立平台围绕各类数据的总态势统计、资源管理及告警管理等应用。

8.4.3.2实战功能设计

为服务新兴公安对人、车结合三维地图的业务实战，需实现人车采集呈现、人车轨迹刻画模块、人车检索应用以及警力调度应用、安保路线应用、安保预案等应用。

8.4.4平台对接设计

本平台需与市局联网平台、GIS图层对接、卡口管理平台对接、110警情系统对接、警员定位系统对接及市局视频云平台对接。

9.云服务资源建设要求

9.1视频存储云节点设计

所有视频信息通过网络传输到公安监控中心后，所有监控点录像存储公安专用监控机房，采用集中存储方式，设备机房设置在县局。为了保证录像文件的清晰度，同时兼顾存储设备的合理配置，1080P分辨率按4Mbps码流（H264或H.265编码模式）进行连续录像存储，常规一类点存储周期为30天，涉恐监控点存储周期为90天。

单路高清视频存储容量需求：

单路视频存储30天不间断存储所需存储容量计算公式：

∑(GB)＝码流大小（Mbps）÷8×3600秒×24小时（1天）×30÷1024。

单路1080P视频按4Mbps存储码流计算，存储30天所需存储容量：4Mbps÷8×3600秒×24小时（1天）×30天÷1024＝2531.1GB≈1.24TB

根据计算：本次项目需配置376块企业级8TB硬盘，按照每台存储节点不低于40块硬盘计算，本期项目共需配置Roundup(376/40,0) =10台云存储节点。

9.2基础云资源建设设计

云平台基础设施主要为数据采集汇聚、视频图像解析、视频大数据和智能化应用提供基础资源支撑，按计算应用可分为以下几类：

（1）通用计算类

视频专网部分本期项目部署的基础架构（包括视频、图片接入、转发、业务调度、数据处理、运维和管理等），以及业务应用基础资源（包括综合应用、数据安全摆渡、运维及其它应用资源等），使用普通的CPU、内存通用计算资源。

一共配置7台应用部署服务器，包括应用服务器和管理调度服务器，单台配置384GB内存。

公安网需要部署部分特色应用服务，因此在公安网部署3台应用服务器。

（2）GPU高性能计算类

视频结构化解析云节点按照200路解析计算，按照每GPU卡解析10路视频解析计算，共需要20块GPU卡，考虑部分性能冗余，共需要22块GPU解析。本期项目采用至少6块GPU卡的视频解析设备，故本次需要配置22卡/6=4台视频结构化解析云节点。
10.安全接入边界建设要求

10.1设计需求

运用网络安全等级保护的思想，以“应用和数据的安全性，网络和系统的可用性”为核心保护对象，基于“严控边界、纵深防御、主动监测、全面监控”的安全理念，结合网络安全加固、边界安全防护、终端接入管控、系统安全加固、应用安全防护、数据安全保护、运维安全管控等多种安全措施，最大化地提高县新兴公安视频传输网应用和数据的安全性和网络和系统的可用性。

10.2总体框架

据等级保护基本要求、行业安全规范要求和信息系统自身安全风险防护需求，结合公安视频监控建设联网应用部署需求、业务需求以及安全保护需求，公安视频网安全域主要分成视频接入区安全域、网络边界区安全域、核心网区安全域（包括主机系统安全、用户终端安全、应用及数据安全、运维安全和安全监控等子区域）。

10.3建设内容

新兴公安局视频专网安全保障体系建设项目的建设内容：

（1）建设前端一类点接入安全防护，部署在公安视频传输网内系统应用区和前端接入区间，用以建立前端安全防护机制，实现对前端接入资源的有效识别和安全管理。

（2）建设视频专网与电子政务外网的安全边界，包括1条千兆视频链路和1条千兆数据链路。满足公安与各政府单位之间的业务数据交换需求和视频互相调用共享需求。
（3）建设内网安全保护系统，内网网络安全包括主机系统安全、终端安全、数据安全和运维安全等

11.作战室及机房升级改造要求

原有的大屏显示系统由监控室+液晶显示屏组成，由于建设时间较早，现在无法满足海量高清视频监看的需求，另外原有的解码系统无法实现H.265编码视频的解码上墙，需要进行升级更换。

液晶大屏幕拼接显示系统以系统工程、信息工程、自动化控制等理论为指导，将国际最卓越的液晶高清晰数字显示技术、液晶墙拼接技术、多屏图像处理技术、网络技术等融合为一体，使整套系统成为一个高亮度、高分辨率、高清晰度、高智能化控制、操作先进的大屏幕显示系统。能够很好地与用户监控系统、指挥调度系统、网络信息系统等连接集成，形成一套功能完善、技术先进的交互式信息显示及管理平台。

11.1作战室升级设计

11.1.1建设需求

本次项目对作战室进行升级改造建设，升级更换现有的显示大屏、原有大屏搬迁至会议室以及配电、消防等配套建设。

本项目同时对负一楼的一间机房进行装修配置，包括配置空调、UPS电源、机柜、防雷接地以及消防等建设。
11.1.2
作战室升级改造 

1.1.1.2.1建设内容

本次将对新兴县公安局主楼的7楼作战室进行升级改造，总面积为258㎡，主要包括监控中心和会议室。

作战室建设一方面要满足高质量指挥调度系统、会议系统的安全可靠运行，提供一个符合国家各项相关标准、高品质音视信号采集传输的技术场地；另一方面，作战室建设应给现场指挥人员提供了一个方便快捷利于现场应急指挥的作业环境。它除了具有建筑室内设计、强弱电、灯光、音响等各个专业及视频会议所特有的专业技术要求外，同时又具有建筑装饰关于美学、光学、声学等专业的技术要求。

11.1.2.2改造设计

作战室此次升级改造的主要内容有：

1、
吊顶工程及顶面吸音处理

2、
地面处理

3、
墙面柱面处理

4、
门窗处理

5、
大屏安装维护区

6、
灯光照明布置

7、
供配电

8、弱电综合布线

其中，包括原有装修及应急防控指挥室、值班室等拆除以及重新规划设计。

11.1.2.3综合布线系统

针对作战室智能化系统中的网络数据信号、音视频信号、控制信号的线路、管路进行科学合理规划。统一管道，统一介质的电缆进行配管、配线，以使该布线系统能够方便地与终端设备进行连接，组建计算机、多媒体等网络。

11.1.2.4防雷接地子系统

随着计算机、网络系统、先进通讯设备为主导的微电子产品普及到各个领域，这些高集成度产品敏感电子设备受雷击及电磁脉冲影响，可能直接导致设备损毁及系统中断。现代防雷保护概念已从单纯的一维、二维保护，发展到全方位的整体防护。在做好线路布线安全性的前提下，安装合适的避雷过电压保护装置，已成为现代电子计算机房、网络中心、通信机房安全运行的必要措施。

机房防雷体系：主要包括建筑物内、外两层防护措施和机房进出线防护措施。外部防护主要由建筑物自身防雷系统来承担；所有由室外直接接入机房金属信息线缆，必须作防浪涌处理；铠装光纤金属保护层进行可靠接地；所有弱电线缆不裸露于外部环境；

弱电桥架使用扁铜软线带跨接，进行可靠接地；机房电源系统至少二极防浪涌处理；重要负载末端防浪涌处理。

本工程装修所采用的导线符合消防安全。室内导线全部采用新型阻燃电线、电缆。为防止漏电危及人身安全和防电磁干扰，所有金属线槽、金属线管必须全部可靠连成一体并可靠接地。接地系统为联合接地方式，采用大楼联合接地桩，需检测大楼联合接地桩，接地电阻R≤1Ω，方可使用。

11.1.2.5空调

本次升级改造新曾一套多联体空调，其他位置空调不够的，利用现有空调。

11.1.3大屏更换设计

11.1.3.1建设内容

原县局作战室已建3*7的46寸液晶屏，并通过解码器上墙，但未实现图像拼接上墙，且大屏直接间缝较大，严重影响作战室视频监控和全景图片展示的效果，未能满足新时代公安局立体化、多维度、一张图指挥作战的要求。

本项目针对县局作战室，需要将大屏更换为3*6的70寸DLP大屏，以及作为执勤指示的LED屏。

11.1.3.2系统设计

本项目需建设DLP大屏幕拼接显示系统，安装完成的大屏幕系统拼接墙厚度远小于普通单元，并可以靠墙安装而无需后部维修通道，可进一步减小显示墙的安装厚度，提高用户现场的空间利用率。

整套系统的硬件、软件设计上必须充分考虑到系统的安全性、可靠性、可维护性和可扩展性，存储和处理能力满足远期扩展的要求。

11.1.3.3大屏利旧安装

本次将现有的大屏将重新利用，最大效益保持原有设备，将大屏搬迁至会议室，按实际的面积进行安装部署，如果剩余将根据实际要求另外规划。

11.2县局机房基础设施设计

11.2.1机房配电系统设计

计算机设备供配电系统是计算机系统正常运行的前提和保证。GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》和GB2887-2011《计算站场地技术要求》中对计算机供电方式可分为三类：

一类供电：需建立不间断供电系统。

二类供电：需建立带备用的供电系统。

三类供电：按一般用户供电考虑。

在本方案中，机房按一类供电方式设计施工。

在GB 50174-2008《电子计算机机房设计规范》中对电压变动、频率变化、波形失真率分级如下表：

	      级别

项目
	A    级
	B    级
	C    级

	电压波动范围
	±5%
	±7%
	－15%～+10%

	频率波动范围
	≤±0.2 Hz
	≤±0.5 Hz
	≤±1 Hz

	波形失真率
	3~5%
	5~8%
	8~10%


在本方案中，对计算机主机设备供电选用A级标准。为达到A级标准，须有相应的UPS设备来保障。

计算机和网络主干设备对交流电源的质量要求十分严格，对交流电的电压和频率，对电源波形的正弦性，对三相电源的对称性，对供电的连续性、可靠性、稳定性和抗干扰性等各项指标都要求保持在允许偏差范围内。

计算机网络机房的负荷等级应该设为一级负荷，供配电系统应该按照一类供电方式设计，即为提高机房设备的供配电系统可靠性，在配电设备前端增加交流不间断电源系统UPS，达到供电可靠不间断，质量稳定无干扰。

11.2.2机房空调设计

机房面积 约为30平方，机房高度2.6-3.3米。 

根据现有的空调制冷量及设备负载的测算，需配置2台20KW精密空调。

12.传输网络设计要求

12.1网络承载要求

平安城市监控系统要求建设一张覆盖全市、各区的视频传输专网，实现“横向到边，纵向到底”的总体建设目标，作为图像信息的传输通道，为图像信息的采集、传输和应用提供强有力的支撑。视频专网采用2层网络结构设计：市局作为核心网、区局作为汇聚接入网，通过分层部署可以使网络具有很好的扩展性，提升网络的可用性，简化网络的管理。
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12.2基本要求

网络传输协议要求 

联网系统网络层应支持TCP/IP 协议，传输层应支持TCP 和UDP 协议。

媒体传输协议要求 

视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议； 视音频流的数据封装格式应符合GB/T 28181-2016标准要求。 

信息传输延迟时间 

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由 IP 网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应满足下列要求：

前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于 2s； 

前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于 4s。 

12.3网络带宽需求

联网系统网络带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接入监控中心的带宽要求，并留有余量。本项目新建监控点采用网络高清摄像机，本项目网络高清摄像机的接入采用IP网络传输方案。本期项目对各节点之间的传输带宽要求，如下：

新建的每路高清监控图像的传输带宽不少于20Mbps，每个卡口点位的传输带宽不低于100Mbps，各监控点通过光纤直接接入县局监控中心，由县局监控中心统一进行接入、核心交换及存储。

12.4网络配置需求

考虑新兴公安局已建2台华为9700核心交换机，但目前由于未能再增加板卡，为满足本次项目新增前端点位接入和相关应用系统的接入管理，需新建2台核心交换机以及前端接入汇聚交换机。

13.项目设备清单及报价要求

本清单所列均为项目实施必需内容，投标单位投标时须按照本清单进行响应及报价，除清单表所明示的内容外，报价中包含但不限于为确保本项目的各项功能正常运行所必需或隐含的材料、设备、设施、运输、施工安装、技术服务、前端取电费、应用软件开发、系统软件及硬件采购、实施费用、系统集成费用、第三方测评费用、系统验收测评费、专家验收费、人员培训费、维护期售后服务费、安全边界测评费、等保测评费、各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等。

注：本项目中，“核心交换机”“数据中心接入交换机”为本项目核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌完全相同的按一家投标人计算。
	序号
	项目
	规格描述
	单位
	数量

	一、前端设施设备建设

	1、治安监控子系统

	1
	200万高清网络球机
	详见主要设备技术要求“200万高清网络球机”性能指标。
	台
	42

	2
	200万高清网络枪机
	详见主要设备技术要求“200万高清网络枪机”性能指标。
	台
	501

	3
	400万高清网络枪机
	详见主要设备技术要求“400万高清网络枪机”性能指标。
	台
	116

	4
	200万智慧监控单元
	详见主要设备技术要求“200万智慧监控单元”性能指标。
	个
	26

	5
	制高点全景摄像机
	详见主要设备技术要求“制高点全景摄像机”性能指标。
	套
	18

	6
	全景拼接摄像机
	详见主要设备技术要求“全景拼接摄像机”性能指标。
	套
	3

	7
	200万枪机支架
	定制
	个
	527

	8
	400万枪机支架
	定制
	个
	116

	9
	球机支架
	定制
	个
	42

	10
	监控补光灯
	详见主要设备技术要求“监控补光灯”性能指标。
	个
	261

	11
	高清人脸抓拍摄像机
	详见主要设备技术要求“高清人脸抓拍摄像机”性能指标。
	台
	66

	12
	大场景人脸抓拍摄像机
	详见主要设备技术要求“大场景人脸抓拍摄像机”性能指标。
	台
	19

	13
	制高点全景摄像机支架
	定制
	个
	18

	14
	全景拼接摄像机支架
	定制
	个
	3

	15
	高清人脸抓拍摄像机支架
	定制
	个
	66

	16
	大场景人脸抓拍摄像机支架
	定制
	个
	19

	17
	终端信息采集设备
	详见主要设备技术要求“终端信息采集设备”性能指标。
	台
	100

	18
	终端特征采集设备安装辅材
	线材及安装抱箍、调试、施工辅助材料
	套
	100

	19
	增强型终端特征采集设备
	详见主要设备技术要求“增强型终端特征采集设备”性能指标。
	台
	9

	20
	终端特征采集设备安装辅材
	线材及安装抱箍、调试、施工辅助材料
	套
	9

	21
	防水箱
	全天候防风雨机箱，箱体材料选用冷轧钢板,外壳防护等级达到国标 IP65等级，200mm*150mm*150mm
	台
	378

	22
	自动重合闸
	额定电流  1~63A；防护等级  IP40(正面) IP20(端子)；使用环境温度  -35C~+70C；储存环境温度  -40C~+85C；三级限流；快速闭合；“上进下出”或“下进上出”的接线方式。
	台
	378

	23
	一体化前端设备箱
	详见主要设备技术要求“一体化前端设备箱”性能指标。
	台
	378

	25
	光电转换器
	光电转换器
	台
	8

	26
	监控杆
	定制，高3.5米，横臂长0.5米，含避雷针
	根
	10

	27
	监控杆
	定制，高3.5米，横臂长1米，含避雷针
	根
	6

	28
	监控杆
	定制，高3.5米，横臂长1.5米，含避雷针
	根
	3

	29
	监控杆
	定制，高4米，横臂长2米，含避雷针
	根
	2

	30
	监控杆
	定制，高4.5米，横臂长1.5米，含避雷针
	根
	1

	31
	监控杆
	定制，高5米，横臂长2米，含避雷针
	根
	2

	32
	监控杆
	定制，高5米，横臂长2.5米，含避雷针
	根
	2

	33
	监控杆
	定制，高5米，横臂长3米，含避雷针
	根
	4

	34
	监控杆
	定制，高5米，横臂长3.5米，含避雷针
	根
	2

	35
	监控杆
	定制，高5.5米，横臂长3米，含避雷针
	根
	3

	36
	监控杆
	定制，高5.5米，横臂长3.5米，含避雷针
	根
	1

	37
	监控杆
	定制，高5.5米，横臂长2.5米，含避雷针
	根
	1

	38
	监控杆
	定制，高5.5米，横臂长4米，含避雷针
	根
	1

	39
	监控杆
	定制，高6米，横臂长1米，含避雷针
	根
	2

	40
	监控杆
	定制，高6米，横臂长1.5米，含避雷针
	根
	7

	41
	监控杆
	定制，高6米，横臂长2米，含避雷针
	根
	21

	42
	监控杆
	定制，高6米，横臂长2.5米，含避雷针
	根
	26

	43
	监控杆
	定制，高6米，横臂长3米，含避雷针
	根
	67

	44
	监控杆
	定制,高6米，横臂长3.5米，含避雷针
	根
	5

	45
	监控杆
	定制,高6米，横臂长4米，含避雷针
	根
	14

	46
	监控杆
	定制,高6米，横臂长4.5米，含避雷针
	根
	1

	47
	监控杆
	定制,高6米，横臂长5米，含避雷针
	根
	5

	48
	监控杆
	定制,高6.5米，横臂长1.5米，含避雷针
	根
	2

	49
	监控杆
	定制,高6.5米，横臂长2米，含避雷针
	根
	11

	50
	监控杆
	定制,高6.5米，横臂长2.5米，含避雷针
	根
	7

	51
	监控杆
	定制,高6.5米，横臂长3米，含避雷针
	根
	20

	52
	监控杆
	定制,高6.5米，横臂长3.5米，含避雷针
	根
	6

	53
	监控杆
	定制,高6.5米，横臂长4米，含避雷针
	根
	10

	54
	监控杆
	定制,高6.5米，横臂长5米，含避雷针
	根
	10

	55
	监控杆
	定制,高6.5米，横臂长6米，含避雷针
	根
	8

	56
	监控杆
	定制,高7米，横臂长1米，含避雷针
	根
	1

	57
	监控杆
	定制,高8米，横臂长1米，含避雷针
	根
	1

	58
	双臂L型杆
	定制,高3.5米，横臂长2米，含避雷针
	根
	1

	59
	双臂L型杆
	定制,高5米，横臂长2米，含避雷针
	根
	1

	60
	双臂L型杆
	定制,高5米，横臂长(3+3)米，含避雷针
	根
	2

	61
	双臂L型杆
	定制,高5.5米，横臂长(3+3)米，含避雷针
	根
	1

	62
	双臂L型杆
	定制,高6米，横臂长(2+2)米，含避雷针
	根
	2

	63
	双臂L型杆
	定制,高6米，横臂长(2.5+2.5)米，含避雷针
	根
	1

	64
	双臂L型杆
	定制,高6米，横臂长(3+3)米，含避雷针
	根
	11

	65
	双臂L型杆
	定制,高6米，横臂长(3.5+3.5)米，含避雷针
	根
	3

	66
	双臂L型杆
	定制,高6米，横臂长(4+4)米，含避雷针
	根
	1

	67
	双臂L型杆
	定制,高6.5米，横臂长(3.5+3.5)米，含避雷针
	根
	1

	68
	双臂L型杆
	定制,高6.5米，横臂长(4+4)米，含避雷针
	根
	2

	69
	双臂L型杆
	定制,高6.5米，横臂长(3+3)米，含避雷针
	根
	2

	70
	双臂L型杆
	定制,高6.5米，横臂长(5+5)米，含避雷针
	根
	1

	71
	T型杆
	定制,高6米，横臂长4米，含避雷针
	根
	2

	72
	T型杆
	定制,高6米，横臂长5米，含避雷针
	根
	2

	73
	T型杆
	定制,高6.5米，横臂长3米，含避雷针
	根
	3

	74
	T型杆
	定制,高6.5米，横臂长4米，含避雷针
	根
	2

	75
	T型杆
	定制,高6.5米，横臂长5米，含避雷针
	根
	1

	76
	T型杆
	定制,高6.5米，横臂长6米，含避雷针
	根
	1

	77
	横装支架
	定制,挂墙单横臂，长0.5米
	根
	20

	78
	横装支架
	定制,挂墙单横臂，长1.0米
	根
	15

	79
	横装支架
	定制,挂墙单横臂，长1.5米
	根
	13

	80
	横装支架
	定制,挂墙单横臂，长2米
	根
	8

	81
	横装支架
	定制,挂墙单横臂，长2.5米
	根
	5

	82
	横装支架
	定制,挂墙单横臂，长3米
	根
	2

	83
	抱杆支架
	定制,抱杆单横臂，长0.5米
	根
	4

	84
	抱杆支架
	定制,抱杆单横臂，长1.0米
	根
	3

	85
	抱杆支架
	定制,抱杆单横臂，长2.0米
	根
	2

	86
	抱杆支架
	定制,抱杆单横臂，长1.5米
	根
	2

	87
	抱杆支架
	定制,抱杆单横臂，长2.5米
	根
	1

	88
	抱杆支架
	定制,抱杆单横臂，长3米
	根
	5

	89
	吊装支架
	定制
	根
	22

	90
	地笼
	监控杆地笼
	套
	302

	91
	立杆基础制作
	C25砼
	根
	302

	92
	前端设备箱抱箍
	与抱杆机柜箱体一起定制
	套
	336

	93
	警示牌
	3mm铝板，工程级反光膜
	块
	302

	94
	水晶头
	室外超五类水晶头，100个/盒
	盒
	30

	95
	超五类线缆
	室外网线，305米/箱
	箱
	36

	96
	设备电源线
	RVV-3*1.5mm
	米
	10260

	97
	主电源线
	RVV-3*2.5mm
	米
	22607

	98
	PVC管
	PVC25
	米
	8545

	99
	PE管
	PE110
	米
	1262

	100
	PE子管
	PE32
	米
	1490

	101
	镀锌钢管
	DN40，3米
	根
	273

	102
	水泥杆
	7米
	条
	145

	103
	水泥杆
	8米
	条
	33

	104
	钢筋地网
	钢筋地网
	个
	325

	105
	镀锌扁铁
	1500mm长，30mm宽,5mm厚镀锌扁铁
	根
	61

	106
	接地线
	RVV1*16，黄绿双色线
	米
	1344

	107
	辅材
	前端监控建设电胶带，扎带，螺丝，弯头，直通等
	项
	1

	108
	光缆
	6芯
	米
	300

	109
	手井
	400×400×600mm
	个
	73

	110
	管线敷设
	管线敷设
	米
	7647

	111
	开挖
	含破路面、绿化带、沙土等，包括报批、开挖、恢复、清运等
	米
	5581

	112
	架空
	空中布放线缆
	米
	8432

	113
	顶管
	顶管
	米
	1033

	114
	接地防雷制作
	接地电阻小于10欧母
	套
	120

	2、高清治安卡口子系统

	1
	900万卡口抓拍单元
	详见主要设备技术要求“900万卡口抓拍单元”性能指标。
	台
	26

	2
	300万卡口反向抓拍单元
	详见主要设备技术要求“300万卡口反向抓拍单元”性能指标。
	台
	30

	3
	补光灯
	详见主要设备技术要求“补光灯”性能指标。
	台
	60

	4
	车辆检测器
	详见主要设备技术要求“车辆检测器”性能指标。
	台
	16

	5
	全景补光灯
	详见主要设备技术要求“全景补光灯”性能指标。
	台
	60

	6
	200万高清网络球机
	详见主要设备技术要求“200万高清网络球机”性能指标。
	台
	14

	7
	球机支架
	吊装支架/200mm/白色喷塑
	个
	14

	8
	路口管理主机
	详见主要设备技术要求“路口管理主机”性能指标。
	台
	14

	9
	防水箱
	全天候防风雨机箱，箱体材料选用冷轧钢板,外壳防护等级达到国标 IP65等级，200mm*150mm*150mm
	台
	14

	10
	自动重合闸
	额定电流  1~63A
防护等级  IP40(正面) IP20(端子)
使用环境温度  -35C~+70C
储存环境温度  -40C~+85C
三级限流
快速闭合
“上进下出”或“下进上出”的接线方式
	台
	14

	11
	落地机箱
	落地机箱
	台
	14

	12
	一体化前端设备箱
	详见主要设备技术要求“一体化前端设备箱”性能指标。
	台
	28

	13
	不间断后备电源
	路口控制主机稳压供电，2000VA，一进一出220V稳压
	台
	12

	14
	胶体电池
	100AH，12V
	块
	72

	15
	监控杆
	定制,高6.5米，横臂长6米
	根
	4

	16
	监控杆
	定制,高6.5米，横臂长7米
	根
	16

	17
	监控杆
	定制,高6.5米，横臂长10米
	根
	8

	18
	立杆基础制作
	含地笼，C25砼
	根
	28

	19
	落地机箱基础制作
	含砖、管材、C25砼
	个
	14

	20
	设备箱抱箍
	与前端设备箱体一起定制
	套
	28

	21
	超五类线缆
	CAT5E,300米/箱
	箱
	14

	22
	水晶头
	室外超五类水晶头，100个/盒
	盒
	7

	23
	双绞屏蔽线
	RVSP-2*1.5mm
	米
	1720

	24
	设备箱电源线
	RVV-3*2.5mm
	米
	1130

	25
	设备电源线
	RVV-3*1.5mm
	米
	1230

	26
	主电源线
	RVV-3*4mm
	米
	2090

	27
	补光灯控制线
	RVVP-2*1.0mm
	米
	1720

	28
	PVC管
	PVC25
	米
	2180

	29
	PE管
	PE110
	米
	56

	30
	PE子管
	PE32
	米
	112

	31
	警示牌
	3mm铝板，工程级反光膜
	块
	28

	32
	镀锌钢管
	DN40，3米
	根
	14

	33
	线圈线
	线圈线（3线圈/道，平均80米/个，含切割、修复等费用）
	米
	7200

	34
	线圈馈线
	线圈馈线（平均60米/线圈）
	米
	10824

	35
	钢筋地网
	钢筋地网
	个
	28

	36
	接地线
	RVV1*16，黄绿双色线
	米
	840

	37
	水泥杆
	7米
	根
	25

	38
	水泥杆
	8米
	根
	2

	39
	辅材
	电胶带，扎带，螺丝，弯头，直通等
	项
	1

	40
	手井
	400×400×600mm
	个
	42

	41
	管线敷设
	管线敷设
	米
	1427

	42
	开挖
	含破路面、绿化带、沙土等，包括报批、开挖、恢复、清运等
	米
	1331

	43
	顶管
	顶管
	米
	48

	44
	架空
	空中布放线缆
	米
	1237

	45
	线圈切割
	含路面切割，埋线，施工，恢复
	个
	90

	3、高清车载系统

	1
	高清无线车载终端
	详见主要设备技术要求“高清无线车载终端”性能指标。
	台
	1

	2
	车载专用硬盘
	内部至少500GB硬盘
	块
	1

	3
	4G通信模块
	支持4G通讯模块，可插入无线车载终端扩展槽内,带3米天线。
	个
	1

	4
	车载云台
	详见主要设备技术要求“车载云台”性能指标。
	台
	1

	5
	车载电源
	车载电源及线缆
	个
	1

	6
	控制键盘
	详见主要设备技术要求“控制键盘”性能指标。
	个
	1

	7
	可视化设备
	详见主要设备技术要求“可视化设备”性能指标。
	台
	1

	8
	可视化设备支架
	定制支架
	个
	1

	9
	车载安装支架
	专为车载移动照明设备及车载移动监控设备安装而设计的稳定快速安装型支架，采用独立悬挂减震设计，不会产生共震。
	个
	1

	10
	车载安装支架抬高底座
（20cm）
	车载专用抬高支架，和车载安装支架配合使用，能够将上面安装的云台抬高20cm，可以用于避开前面的警灯等障碍物。
	个
	1

	11
	设备箱
	可抽拉导轨设计，可以上锁。
	个
	1

	12
	硬盘盒
	硬盘盒，抽拉式安装，内置硬盘胶囊避震系统，提供USB数据导出功能（不含硬盘）
	个
	1

	4、无人机系统

	1
	航拍无人机
	详见主要设备技术要求“航拍无人机”性能指标。
	台
	1

	二、后端设施设备建设

	1、机房设备

	1
	专业服务器机柜
	600*950*2200，前后门为网孔，前门单开，后门双开
	架
	11

	2
	24口六类配线架
	六类非屏蔽
	套
	11

	3
	六类RJ45跳线
	六类
	条
	11

	4
	PDU电源插排
	16位国标电源插座，带防雷模块，带指示灯，总输入25A，每位输出10A
	套
	22

	5
	光纤收发机架
	16槽位光纤收发机架
	台
	22

	6
	KVM切换器
	17寸液晶显示器，含折叠套件，含键盘，鼠标套件，导轨,8口KVM抽拉式一体机
	台
	11

	7
	设备安装及布线
	存储设备安装、服务器、工作站、交换机等设备安装调试及综合布线工程。
	项
	11

	8
	机房建设
	机房建设、安装照明、机房防火门等设施，安装运维监测器、环境监测器
	项
	1

	9
	运维监测器
	详见主要设备技术要求“运维监测器”性能指标。
	台
	1

	10
	环境监测器
	详见主要设备技术要求“环境监测器”性能指标。
	台
	1

	11
	UPS主机
	详见主要设备技术要求“UPS主机”性能指标。
	台
	1

	12
	蓄电池
	55kw负载后备1小时
	节
	40

	13
	电池柜
	电池柜
	套
	1

	14
	机房防雷接地
	机房接地及地网，接地电阻低于4欧，接地汇流箱施工、接地铜带施工。
	项
	1

	15
	消防
	配置室内消火栓箱、报警按钮、消防警铃、火灾声光报警器、消防应急照明灯等
	套
	1

	16
	精密空调
	详见主要设备技术要求“精密空调”性能指标。
	台
	2

	17
	机房配电工程
	含市电配电柜、UPS配电柜、空调线管、机房线槽线管线缆材料及相关辅材配件。
	项
	1

	2、作战室升级改造

	2-1DLP大屏

	1
	70英寸DLP单元
	详见主要设备技术要求“70英寸DLP单元”性能指标。
	块
	18

	2
	LED屏
	P3 LED屏
	㎡
	9.5

	3
	投影单元基座
	高度1000mm
	套
	6

	4
	控制服务器
	1U，不低于Xeon E3-1220 V5，四核3.0GHz，8M缓存；内存不小于8GB ECC,，硬盘不小于256GB SSD，DVD-ROM，2*1Gbps以太网卡，Windows Server® 2008 64位。
	台
	1

	5
	大屏控制管理软件
	支持跨平台应用：
支持远程控制、多用户控制和权限控制：
灵活、方便的信号窗口管理：
丰富的显示预案功能：
显示墙信号回显功能：
信号源实时预览与快速调用：
大屏幕分区管理及多屏幕墙控制：
强大控制管理及安全功能：
	套
	1

	6
	显示处理器
	HDMI接口，支持数字/模拟RGB信号输出；
输出分辨率可调，支持1024x768@60Hz—1920×1200@60Hz；
支持标准复合同步信号输入，支持处理器同步输出串联；
高精度数字影像缩放, 高精度帧同步, 接缝补偿；
支持同时显示64路信号源视窗；
2×1000M以太网，支持双网络热备份，支持POE
	台
	18

	7
	输入处理器
	DVI-I接口，支持模拟VGA和数字HDMI、SDI、YPbPr输入；
支持DVI-I、HDMI信号环回输出；
支持1920×1200@60Hz信号输入，支持1080p@50/60Hz；支持自定义分辨率，信号格式自动检测；
60fps 图像处理；
支持4视窗显示；
支持组播显示；
2×1000M以太网口，支持双网络热备份，支持POE。 
	台
	26

	8
	流媒体处理器
	接入2000路IP,解码显示≤50路
支持多路IP流媒体视频信号处理显示；
支持H.264、MPEG-2/4等编码格式；
支持1080P、720P、D1、CIF格式信号1/4/9/16画面显示；
支持信号视窗任意大小、位置显示；
1000M以太网接口。
	台
	1

	9
	流媒体处理软件
	流媒体处理器配套软件
采用高性能编解码技术，可实现MPEG4、H.264、H.265等编码格式的IP流媒体视频直接接入和解码显示；
可实现海量网络摄像机管理；
支持目前主流监控厂商的IP摄像机；
支持数百路IP视频以单屏、4/9/16画面、任意大小、任意位置、任意叠加方式同时解码显示。
	套
	1

	10
	图像终端设备
	19"图像终端设备
	台
	1

	11
	分布式节点机架式安装支架
	每套支架可安装6个分布式节点处理器
	套
	4

	12
	工程线缆及附件
	工程线缆及附件
	套
	18

	2-2作战室装修

	1
	作战室装修
	实木地板、墙面塑板、吊顶天花等精致装修，强弱电配置、灯光照明
	m²
	258

	2
	拆除原有装修
	拆除原有天花板、值班室、应急室的装修
	项
	1

	3
	余渣清运
	装修拆除等余渣清运
	项
	1

	4
	空调
	多联体空调
	项
	1

	2-3大屏利旧安装

	1
	原有大屏搬迁利旧
	原有大屏搬迁至会议室，并利旧使用
	项
	1

	2
	支架定制
	支架定制
	项
	21

	3
	辅材
	安装辅材，包括电源线、线管等
	项
	21

	2-4其它配套

	1
	消防
	干粉灭火器
	套
	4

	2
	防雷接地
	接地及地网，接地电阻低于4欧，接地汇流箱施工、接地铜带施工。
	项
	1

	3
	配电
	配电施工及安装配电柜、开关、面板安装等
	项
	1

	4
	综合布线
	槽线管线缆材料及相关辅材，包安装，熔纤、尾纤连接、线路敷设等。
	项
	1

	5
	定制操作台
	2位、含桌椅
	套
	4

	6
	辅材
	电胶带，扎带，螺丝，弯头，直通等
	项
	1

	3、网络系统

	1
	核心交换机(新建)
	详见主要设备技术要求“核心交换机”性能指标。
	台
	2

	2
	带外管理接入交换机(管理)
	详见主要设备技术要求“带外管理接入交换机”性能指标。
	台
	1

	3
	边界安全接入交换机（视频网2台+公安网1台)
	详见主要设备技术要求“边界安全接入交换机”性能指标。
	台
	3

	4
	前端接入汇聚交换机
	详见主要设备技术要求“前端接入汇聚交换机”性能指标。
	台
	2

	5
	数据中心接入交换机
	详见主要设备技术要求“数据中心接入交换机”性能指标。
	台
	2

	6
	网络接入交换机
	详见主要设备技术要求“网络接入交换机”性能指标。
	台
	2

	4、安全接入边界系统

	4-1、前端安全接入

	1
	视频安全防护系统
	详见主要设备技术要求“视频安全防护系统”性能指标。
	套
	1

	4-2、视频专网与政务外网边界接入平台，1条千兆视频链路，1条千兆数据链路

	1
	下一代防火墙1
	详见主要设备技术要求“下一代防火墙1”性能指标。
	台
	1

	2
	入侵检测系统（IDS）
	详见主要设备技术要求“入侵检测系统（IDS）”性能指标。
	台
	1

	3
	IDS管理服务器
	详见主要设备技术要求“IDS管理服务器”性能指标。
	台
	1

	4
	高速前后置系统
	详见主要设备技术要求“高速前后置系统”性能指标。
	套
	1

	5
	安全交换系统
	详见主要设备技术要求“安全交换系统”性能指标。
	套
	1

	6
	网闸
	详见主要设备技术要求“网闸”性能指标。
	台
	1

	7
	视频认证系统
	详见主要设备技术要求“视频认证系统”性能指标。
	套
	1

	8
	视频网闸
	详见主要设备技术要求“视频网闸”性能指标。
	台
	1

	9
	集控系统
	详见主要设备技术要求“集控系统”性能指标。
	套
	1

	10
	集控探针
	详见主要设备技术要求“集控探针”性能指标。
	套
	1

	11
	网络交换机
	详见主要设备技术要求“网络交换机”性能指标。
	台
	2

	4-3、视频专网边界集中监控与审计组件

	1
	主机监控代理软件
	详见主要设备技术要求“主机监控代理软件”性能指标。
	套
	1

	2
	网络监测系统
	详见主要设备技术要求“网络监测系统”性能指标。
	台
	2

	4-4、视频专网安全防护

	1
	入侵检测系统
	详见主要设备技术要求“入侵检测系统”性能指标。
	台
	1

	2
	下一代防火墙2
	详见主要设备技术要求“下一代防火墙2”性能指标。
	台
	1

	3
	Web应用防火墙
	详见主要设备技术要求“Web应用防火墙”性能指标。
	台
	1

	4
	数据库审计系统
	详见主要设备技术要求“数据库审计系统”性能指标。
	台
	1

	5
	视频数据防泄漏系统
	详见主要设备技术要求“视频数据防泄漏系统”性能指标。
	台
	1

	6
	数据备份系统
	详见主要设备技术要求“数据备份系统”性能指标。
	台
	1

	7
	防病毒系统
	详见主要设备技术要求“防病毒系统”性能指标。
	台
	1

	8
	终端安全管理系统
	详见主要设备技术要求“终端安全管理系统”性能指标。
	台
	1

	9
	堡垒机
	详见主要设备技术要求“堡垒机”性能指标。
	台
	1

	10
	安全管理平台（SOC系统）
	详见主要设备技术要求“安全管理平台（SOC系统）”性能指标。
	台
	1

	11
	漏洞扫描系统
	详见主要设备技术要求“漏洞扫描系统”性能指标。
	台
	1

	5 新兴县基础应用建设

	5-1、移动车载管理系统

	1
	移动车载管理平台
	移动车载前端设备的接入、管理、应用
	套
	1 

	2
	车载接入网关
	至少配置2颗Intel 至强E5-2600  ≥2.0GHz  六核 CPU，32G内存、2*300G硬盘，双千兆网卡
	套
	1 

	3
	应用服务器
	至少配置2颗Intel 至强E5-2600  ≥2.0GHz  六核 CPU，32G内存、2*300G硬盘，双千兆网卡
	套
	1 

	5-2、云浮市共享平台新兴县子节点

	1
	设备管理
	负责管理新增摄像机接入组件管理，设备接入
	项
	1

	2
	数据采集
	数据清洗、手工录入、批量导入/导出、属性项统计、对接
	项
	1

	3
	实时图像点播
	能够按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播。
	项
	1

	4
	历史图像的检索和回放
	能够按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索联网设备历史图像资料并回放和下载，回放支持正常播放、快速播放、慢速播放、画面暂停、图像抓拍、缩放显示等
	项
	1

	5
	远程控制
	能够通过手动或自动操作，对前端设备的常规动作进行遥控。
	项
	1

	6
	流媒体转发
	能够支持媒体访问请求，向请求方分发流媒体数据。支持灵活快速的流媒体调度策略，实现流媒体跨层级调度、跨区域扁平调度
	项
	1

	7
	解码输出
	能够按照指定设备、指定通道进行图像实时解码，能够输出视频信号上墙显示。
	项
	1

	8
	控制与共享服务
	接收市局管理控制中台信令控制，实现视频流媒体接入、转码、存储，以及跨级跨区域共享。
	项
	1

	5-3、城市AR三维可视化应用平台

	（1）可视化呈现及管理

	1
	可视化引擎
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	2
	架构设计
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	3
	三维模型显示
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	4
	视频资源地理叠加
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	5
	资源数据内容展示
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	6
	视频资源添加
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	7
	视频云台控制
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	8
	视频地图投影呈现
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	9
	地图视角切换
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	10
	视频框呈现
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	11
	视频录像回放
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	12
	视频全屏应用
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	（2）总体态势

	1
	人脸卡口态势模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	2
	车辆卡口态势模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	3
	区域警情态势模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	4
	前端建设设备模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	5
	警力资源模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	6
	采集数据量模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	（3）资源管理

	1
	资源管理列表模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	2
	标签图层控制模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	3
	防控圈管理模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	4
	系统链接管理模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	5
	建筑地标模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	（4）告警管理

	1
	告警定位
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	2
	人脸卡口告警模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	3
	车辆卡口告警模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	（5）实战应用

	1
	人员采集呈现模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	2
	车辆采集呈现模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	3
	人员轨迹刻画模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	4
	车辆轨迹刻画模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	5
	人脸检索应用模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	6
	车辆检索应用模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	7
	人员频繁出现应用模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	8
	人员1:1比对模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	9
	安保线路应用模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	12
	警力调度应用模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	16
	安保预案应用模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	（6）资源接口开发

	1
	与市局联网平台对接
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	2
	GIS图层数据对接
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	3
	卡口管理平台对接
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	4
	110警情系统对接
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	5
	警员定位系统对接
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	6
	市级视频云平台对接
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	（7）平台建设基础

	1
	三维建模
	系统支持无人机倾斜摄影三维模型，通过倾斜摄影测量技术以大范围、高精度、高清晰的方式全面感知复杂场景实现快速建模，直观反映地物的外观、位置、高度等属性。
	平方公里
	10

	2
	视频地图融合
	将特定角度的监控视频画面融合到三维模型对应场景。
	路
	20

	3
	系统应用主机
	CPU：不低于i9 9900K 3.6G 8核16线程
显卡：不低于RTX 2080 Ti 
内存：不低于64GB DDR4 2800
SSD硬盘： 不低于256GB 
	台
	2

	5-4、视频结构化系统

	1
	视频结构化授权模块
	满足200路视频结构化，人体、机动车及非机动车特征提取能力要求
	路
	200

	1
	视频图像结构化服务
	服务框架：针对视频图像处理与解析引擎的框架，提供资源和任务的调度、基于深度学习的智能结构化引擎和各类结构化服务。
	项
	1

	2
	
	调度服务：负责对视频图像结构化过程进行统一管理与调度。
	项
	1

	3
	
	任务管理：负责对实时视频/历史视频的结构化任务管理。
	项
	1

	4
	
	视频流结构化服务内容：该服务对输入的视频流/文件中的车辆、人员进行识别和结构化服务，并返回结构化数据。
	项
	1

	5-5、基础硬件设施

	1
	视频云存储节点
	详见主要设备技术要求“视频云存储节点”性能指标。
	套
	10

	
	
	配套8T SATA硬盘
	块
	376

	
	
	分布式云存储管理软件
	套
	1

	2
	视频结构化服务节点
	详见主要设备技术要求“视频结构化服务节点”性能指标。
	套
	4

	
	
	配套8T SATA硬盘
	块
	28

	
	
	多算法仓管理与调度软件
	套
	1

	3
	应用服务器（视频专网）
	详见主要设备技术要求“应用服务器（视频专网）”性能指标。
	台
	3

	4
	管理调度服务器
	详见主要设备技术要求“管理调度服务器”性能指标。
	台
	4

	5
	应用服务器（公安网网）
	详见主要设备技术要求“应用服务器（公安网网）”性能指标。
	台
	3

	6
	云软件及配套设备
	详见主要设备技术要求“云软件及配套设备”性能指标。
	套
	1

	三、其它费用

	1
	第三方检测费
	第三方检测费
	项
	1

	2
	运维费用
	提供4年的项目运维，包括本项目建设的硬件和软件。
	项
	1

	3
	光纤租赁费用
	提供4年光纤租赁（需满足本项目建设的每路高清监控图像的传输带宽不少于20Mbps，每个卡口点位的传输带宽不低于100Mbps）
	项
	1

	4
	取电费用
	提供4年的取电，包括本项目新建的所有前端设备。
	项
	1


14.主要设备技术要求

14.1 200万高清网络球机

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	图像传感器
	不低于1/1.8英寸。

	2
	最低照度
	彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001Lux。

	3
	变倍
	光学变倍≥30倍

	4
	信噪比
	信噪比≥56dB

	5
	宽动态
	支持宽动态≥120dB。

	6
	码流分辨率
	不低于1920×1080

	7
	旋转范围
	水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

	8
	水平手控速度
	支持水平手控速度≥300°/S。

	9
	视频编码
	支持H.265、兼容H.264视频编码标准

	10
	红外距离
	红外距离≥200m

	11
	自动巡航
	球机可以按照所设置的预置位完成巡航路径

	12
	检测功能
	支持越线检测、区域入侵、进入区域、离开区域等功能

	13
	功能接口
	须支持≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出

	14
	电源
	电压AC24V

	15
	工作温度范围
	温度范围-30℃-60℃

	16
	防护等级
	不低于IP66防护等级


14.2 200万高清网络枪机

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	图像传感器
	不低于1/1.8英寸

	2
	照度
	彩色≤0.001 Lux ；黑白≤0.0001 Lux 

	3
	分辨率
	分辨率支持1920x1080

	4
	视频编码
	支持H.265、兼容H.264视频编码标准

	5
	红外距离
	红外距离≥50米

	6
	宽动态
	宽动态范围≥120dB

	7
	功能
	支持自动曝光，自动增益，自动白平衡，背光补偿，强光抑制，镜像功能，数字降噪

	8
	智能检测
	支持越线检测、区域入侵、进入区域、离开区域等功能

	9
	电源供应
	电源供应  DC12V，且在DC12V±30%或AC24V±30%范围内能正常工作

	10
	报警输入输出
	≥1路报警输入，≥1路报警输出

	11
	防护等级
	不低于IP67防护等级

	12
	工作温度
	工作温度和湿度 -30℃~60℃


14.3 400万高清网络枪机

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	传感器
	不低于400万像素 CMOS传感器。

	2
	靶面尺寸
	具有不小于1/1.8"靶面尺寸。

	3
	照度
	最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。

	4
	分辨率
	支持分辨率不小于2560*1440

	5
	视频编码
	支持H.265、H.264视频编码格式

	6
	信噪比
	≥55dB

	7
	宽动态
	≥120dB

	8
	检测功能
	需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。

	9
	功能接口
	具有不少于1个10M/100M以太网口，1路音频输入接口、1路音频输出接口，1路报警输入接口、1路报警输出接口，1个RS-485接口

	10
	防护等级
	不低于IP67防护等级


14.4 200万智慧监控单元

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	传感器
	不低于1/1.8英寸

	2
	图像分辨率
	最大支持分辨率≥1920x1080

	3
	快门
	支持快门自动/手动切换；

	4
	照度
	彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx 

	5
	视频编码
	支持H.264、H.265视频编码格式

	6
	车牌识别要求
	支持倾斜车牌识别功能

	7
	车身颜色识别
	支持车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉；

	8
	特征识别
	支持人体及人脸特征识别功能

	9
	非机动车捕获
	支持非机动车捕获

	10
	车牌识别
	具备车牌识别功能，白天识别准确率≥90%，晚上识别准确率≥85%；

	11
	功能接口
	具备不少于1个RJ45 10M/100M自适应网口；

	12
	防护等级
	防护等级不低于IP66


14.5制高点全景摄像机

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	分辨率
	全景画面由4个图像传感器拼接而成，最高分辨率可达800万像素。

	2
	传感器
	传感器类型：不低于 1/1.8"ProgressiveScanCMOS；

	3
	最低照度
	最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx，亮度等级不小于11级。

	4
	红外距离
	红外距离不小于30米。

	5
	分辨力
	水平中心分辨力不小于1100TVL。

	6
	编码格式
	支持H.264、H.265视频编码格式

	7
	信噪比
	信噪比不小于55dB。

	8
	工作温度
	摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

	9
	人员密度检测
	全景模式下支持人员密度功能 

	10
	外接接口
	需具有2个报警输入、2个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个TF卡槽、1个RS232接口。

	11
	防护等级
	不低于IP67防护等级


14.6全景拼接摄像机

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	镜头传感器
	全景摄像机和细节跟踪摄像机均采用1/1.8"  CMOS

	2
	图像分辨率
	主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：5520×2400@30fps。

	3
	镜头变倍
	主视频支持不小于35倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm

	4
	最低照度
	彩色：≤0.0003lux；黑白：≤0.0001lux

	5
	接口情况
	支持不少于4路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入，1路输出接口。

	6
	预置位
	支持不少于300个预置位，支持32条巡航扫描，每条巡航路径可设置16个预置点。

	7
	码流输出
	支持三码流输出

	8
	环境适应性
	具备较好防护性能和环境适应性，防护等级不低于IP67


14.7监控补光灯

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	光源类型
	原装进口大功率LED，车牌补光灯

	2
	LED灯珠数量
	不少于16颗

	3
	发光角度
	不小于40°

	4
	最佳补光距离
	16米-25米

	5
	响应时间
	小于20us

	6
	防护等级
	不低于IP66


14.8高清人脸抓拍摄像机

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	靶面尺寸
	具有不小于1/1.8"靶面尺寸。

	2
	GPU芯片
	内置GPU芯片。

	3
	照度
	最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001 lx。

	4
	分辨率
	分辨率不小于1920*1080

	5
	视频编码
	支持H.264、H.265视频编码格式

	6
	信噪比
	≥60dB

	7
	宽动态
	≥120dB

	8
	人脸图片检出
	支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。

	9
	面部跟踪
	支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。

	10
	人脸检出率
	人脸检出率不小于99%。

	11
	功能接口
	具备不少于2路报警输入、1路报警输出

	12
	防护性能
	不低于IP67防护等级


14.9大场景人脸抓拍摄像机

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	镜头尺寸
	摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。

	2
	分辨率
	两路视频输出分别支持分辨率设置为2560x1440

	3
	最低照度
	支持最低照度：彩色≤0.0003Lux，黑白≤0.0001Lux。

	4
	GPU芯片
	内置GPU芯片。

	5
	宽动态
	≥120dB

	6
	移动侦测
	在设定的侦测区域内有目标移动时，设备可自动跟踪并抓拍图像。

	7
	球机控制
	支持水平、垂直旋转，水平手控速度不小于240°/s，定位准确度不大于0.1°。

	8
	行人车辆分析
	可在监控画面实时显示行人、车辆的信息。

	9
	人体图片抓拍
	设备支持看清不低于50米处人体轮廓。

	10
	人脸检测
	支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%，支持单场景同时检出不少于20张人脸图片。

	11
	视频编码
	支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式

	12
	功能接口
	须支持≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出

	13
	本机存储
	支持本机存储功能，支持SD卡热插拔

	14
	防护性能
	不低于IP67防护等级


14.10终端信息采集设备

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	工作频段
	支持IEEE 802.11b/g/n协议、可在2.4GHz环境的13个信道(1-13信道)下采集终端信息，支持IEEE 802.11a/c协议、可在5.8CHz环境的4个信道(149、153、157、161)下采集终端信息； 

	2
	以太网接口功能
	一个10/100M BaseT以太网接口

	3
	传输方式
	支持采集信息通过有线网络、3G/4G无线网络实时回传（内置3/4G模块可选），维护方便； 

	4
	功耗
	≤10W

	5
	采集范围
	不低于200M 

	7
	防护等级
	不低于IP67； 

	8
	设备环境适应性
	符合GB/T17626.11中的三级要求

	9
	工作环境
	-40℃～80℃

	10
	
	湿度10%～95%无凝结


14.11增强型终端特征采集设备

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	工作制式
	热点系统每套前端数据采集设备同时支持GSM制式(移动、联通同时工作)、TDSCDMA制式、WCDMA制式、CDMA制式、TDD制式、FDD制式、WiFi制式

	2
	远程控制能力
	后台管理软件可远程控制前端数据采集设备各制式各模块的无线发射功率、设备参数、工作策略等参数。

	3
	空旷地信号覆盖距离
	1-70米

	4
	发射功率
	0W-1W可调（分为12级）

	5
	前端数据采集设备登陆号码处理能力
	大于1000 /分钟/系统

	6
	工作频率
	GSM:890MHZ-960MHZ;1710MHZ -1880MHZ
WCDMA & TD-SCDMA:1920 MHZ -2170MHZ
WCDMA:824MHZ-880MHZ
TDD: 1.9/2.3/2.6GHZ
FDD: 1.8/2.6GHZ
WiFi:2.4GHZ

	7
	静态号码捕获率
	大于90%

	8
	获取信息类型
	IMSI、IMEI/ESN、MAC

	9
	天线类型
	全向或定向天线

	10
	数据缓存
	前端数据采集设备应具备数据缓存功能

	11
	数据回传方式
	有线或无线，支持EVDO\WCDMA\有线方式

	12
	平均无故障工作时间
	大于8000小时

	13
	输入电压
	AC 220V ± 15%

	14
	适用温度
	-40℃至+85℃


14.12 900万卡口抓拍单元

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	传感器类型
	1英寸全局曝光CMOS

	2
	GPU芯片
	内置GPU芯片。

	3
	最大图像尺寸
	≥4096×2160像素

	4
	视频帧率
	在1～25fps可调

	5
	接口协议
	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI ,GB28181

	6
	内部组件
	防尘、防水面板，LED补光灯

	7
	摄像机参数配置功能
	曝光快门、AGC控制、白平衡方式控制等

	8
	视频压缩标准
	H.264/H.265/MJPEG

	9
	接口
	不少于1个RJ45 10M/100M自适应以太网口

	10
	目标检测
	支持机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥95%（视频），支持非机动抓拍、行人抓拍

	11
	非机动车检测
	支持在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均95%，白晚上的识别准确率均≥92%

	12
	车辆特征检测
	车牌识别、车标识别、车身颜色识别、车辆子品牌等特征检测；

	13
	防护性能
	不低于IP67防护等级


14.13 300万卡口反向抓拍单元

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	图像传感器
	不低于1/1.8英寸GMOS

	2
	最大图像尺寸
	≥2064×1544像素

	3
	视频帧率
	在1～50fps可调

	4
	分辨力
	彩色≥1400TVL

	5
	亮度
	亮度（灰度）鉴别等级不低于12级

	6
	视频压缩标准
	H.264/H.265/MJPEG

	7
	基础功能
	支持数字降噪、透雾、感兴趣区域增强、信噪比、宽动态、快门自适应等功能

	8
	目标检测
	支持前排人员未系安全带检测功能；支持司机打电话检测功能，支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥90%，副驾驶检出率≥90%

	9
	机非人检测
	支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能;

	10
	车牌识别
	支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%

	11
	防护性能
	不低于IP67 


14.14车辆检测器

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	基础功能
	支持≥6路线圈接入；

	2
	接口
	不少于1路RS485，

	3
	信号接入
	支持线圈检测信号接入

	4
	响应时间
	最大响应时间：46±1.4ms；

	5
	行驶方向
	支持车辆行驶方向(正行、逆行)判断；

	7
	捕获率
	捕获率不小于99%；

	9
	线圈模式
	支持单线圈模式、双线圈模式、三线圈模式；

	10
	工作温度
	工作温度－30℃～60℃.

	11
	供电
	DC12V供电


14.15路口管理主机

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	硬件
	设备具有不少于1个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SATA接口。

	2
	录像存储
	可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。

	3
	自动恢复
	对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 

	4
	文件保护
	设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。 

	5
	数据直存
	支持数据直存，可将视频流直接写入存储； 

	6
	操作系统
	设备采用嵌入式linux实时操作系统


14.16补光灯

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	爆闪
	单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J

	2
	回电时间
	＜67ms；

	3
	有效补光距离
	16m～25m；

	4
	脉冲保护
	具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号

	5
	闪光次数
	≥2000万次；

	6
	功能
	自带光栅，可有效减少周边光污染。


14.17全景补光灯

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	光源类型
	原装进口大功率LED，车牌补光灯

	2
	LED灯珠数量
	不少于16颗

	3
	发光角度
	不小于40°

	4
	最佳补光距离
	16米-25米

	5
	响应时间
	小于20us

	6
	防护等级
	不低于IP66


14.18一体化前端设备箱

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	箱体材质
	箱体采用不锈钢板制作，实际钢板材料厚度≥ 1.2mm

	2
	箱体结构
	支持挂墙、挂杆等多种安装方式安装

	3
	外观尺寸
	不低于400mm*220mm*550mm（宽*深*高）

	4
	散热系统
	左进风，右出风方式；12V散热风扇，具有智能温控启动功能

	5
	自动重合闸
	最大负载16A

	6
	防雷器
	Un:220VAC、Uc:385VAC、Up:1.5KV、IN:20KA、Imax:40KA

	7
	HIPS智能控制器
	147mm*61*252（宽*深*高），DC12V，DC5V

	8
	输入电压
	允许电压范围：100Vac～263Vac

	9
	 ▲输出电压
	5Vdc，12Vdc,220Vac,12Vdc输出电压精度≤2%，输出电压不低于DC11.3时，输出总电流≥6A ,提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章

	10
	输出功率
	150W，最大可支持1200W（旁路）

	11
	控制信号接口
	RS485，RJ45，门禁开关，温度传感，湿度传感，风扇报警

	12
	扩展接口
	预留接口包括输入干接点，开关量输入，模拟量输入，开关量输出

	13
	盐雾测试
	盐雾测试时间≥96小时，提供公安部检测机构出具的检验报告复印件，并加盖厂商公章。

	14
	▲电气保护特性
	具有输出过流保护并自恢复功能，提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章

	15
	网络检测及恢复
	具备网络监控功能，若与上位机软件通信故障，将自动重启电源输出端口3次，提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章

	16
	▲自动合闸功能检验
	在过压/欠压/断电/漏电时自动断开，过压保护应指示，故障排除后可自动合闸，提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章

	17
	防雷
	控制器内置电涌保护模块，对电源输入和输出两端独立进行电涌防护（输入：10KA, 20KA, 40KA,输出：5KA）

	18
	防护等级
	不低于IP55

	19
	工作温度
	工作温度：-40ºC 至 70º


14.9高清无线车载终端

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	组件组成
	取证主机可以接入云台、控制摇杆键盘、7寸显示屏，并集成设备状态提示灯，云台与主机采用专用航空插口对接；

	2
	▲接口
	主机支持1路AVOUT接口、1路HDMI接口、2个USB3.0接口、1个eSATA接口、1个SD卡接口、4个IPC接口、1个RS232接口、8路报警输入、2路报警输出接口、1个2.4Gwifi/蓝牙接口、2个5.8Gwifi天线接口（提供公安部检测报告，并加盖厂家公章）；

	3
	存储容量
	产品需支持两块硬盘，最大支持4T硬盘容量。通过eSata可扩展至6T；

	4
	接入能力
	设备需支持8路IPC，1路1080P云台接入，支持4K视频输入；

	5
	编码方式
	设备需支持H.264、H.265编码方式

	6
	延时
	视频图像传输至车载主机及本地显示延时应≤100ms；

	7
	分辨率
	可接入图像分辨率支持1080P、960P、720P、4CIF、CIF格式；

	8
	视频输出
	产品需支持VGA及AVOUT非同源输出视频图像，支持VGA和HDMI同源进行预览、回放、配置等操作，HDMI分辨率支持1920x1080；

	9
	触摸屏
	产品需支持触摸屏功能，可通过触摸屏对云台进行控制，并支持多点触控,可通过手势进行开启菜单、进入回放、切换通道等操作（提供公安部检测报告，并加盖厂家公章）；

	10
	远程控制
	产品具有可对云台摄像机进行方向、变倍、变焦、一键抓拍、灯光、雨刷等控制；

	11
	语音播报
	产品需支持TTS语音播报，可配置播报内容（公安部检测报告证明，并加盖厂家公章）；

	12
	语音对讲
	设备需支持全双工语音对讲功能，支持WEB与设备端进行实时双向语音对讲；

	13
	▲路名叠加
	设备需具有路名叠加功能，可将GPS坐标与路名关联，并根据GPS信息自动叠加路名（提供公安部检测报告，并加盖厂家公章）；

	14
	自动定位
	具备GPS、北斗定位功能。可在录像文件中保存定位信息（提供公安部检测报告，并加盖厂家公章）；

	15
	自动录像
	产品需能支持手动录像、自动录像，并可对录像过程中对直接进行标记功能

	16
	输入电压
	产品需采用宽幅电源输入设计，输入电压范围8～36V；

	17
	功耗
	产品主机（含硬盘）功耗需≤20W；

	18
	工作温度
	产品具备正常工作温度-25℃～＋70℃；


14.20车载云台

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	分辨率
	云台摄像机应采用200万像素1/3"CMOS，最大分辨率可达1920*1080，图像清晰、细腻；

	2
	变倍数
	产品需支持不低于30倍光学变焦、16倍数字变焦；

	3
	低照度
	设备支持低照度功能，彩色：≤0.05Lx，黑白：≤0.01Lx（提供公安部检测报告，并加盖原厂公章）；

	4
	485接口
	产品需支持≥1路RS485接口；

	5
	分辨力
	产品水平中心分辨力≥1000TVL；

	6
	▲灰度等级
	产品需支持不小于11级灰度等级（提供公安部检测报告，并加盖厂家公章）；

	7
	预置位
	产品需支持不小于250个预置位功能；

	8
	断电保护
	产品需支持断电保护功能，软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本（提供公安部检测报告，并加盖厂家公章）；

	9
	双码流
	产品需支持双码流输出功能，主码流可设置1920×1080或者1080×720，子码流可设置为704×576、352×288或者320×240；

	10
	宽动态
	产品需支持宽动态功能，宽动态能力综合评分≥95；

	11
	旋转角度
	产品旋转角度支持水平360°连续旋转，垂直-90°～+90°；

	12
	定位精度
	云台定位准确度≤0.5°；

	13
	红外补光
	支持红外补光,红外补光照射距离100米看清人体轮廓；

	14
	工作温度
	产品具有工作温度：-35℃～+60℃；

	15
	防护等级
	不低于IP66；


14.21控制键盘

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	四维摇杆
	采用四维摇杆，支持上下左右变倍抓拍；

	2
	预置位
	具备不少于18个按键，能够一键录像、回放录像、设置并能调取云台预置位等；

	3
	功耗
	显示屏功耗≤2W；

	4
	全网通
	需支持4G网络，支持双SIM卡，适应GSM/WCDMA/TD-LTE/FDD-LTE/CDMA网络制式


14.22可视化设备

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	分辨率
	尺寸≥7英寸，分辨率1024×600；

	2
	功耗
	显示屏功耗≤5W；

	3
	尺寸
	尺寸不大于192.38mm×120.88mm×24.5mm；

	4
	温度
	工作湿度：10％--95％。


14.23航拍无人机

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	硬件
	四轴专业航拍

	2
	最大飞行时间
	不少于25分钟

	3
	感知系统类型
	前视避障

	4
	最大信号有效距离
	不低于5km


14.24运维监测器

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	登录认证方式
	支持3种认证登陆方式：人脸识别认证登陆、九宫格手势图案认证、键盘密码输入认证。（须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，加盖原厂公章）

	2
	▲状态监测功能
	支持对网络流量状态和录像状态进行实时监控。（须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，加盖原厂公章）

	3
	设备监测功能
	支持(视频监控系统、报警系统、门禁系统、对讲系统等本地子系统接入智能分析)。

	4
	▲视频诊断检测功能
	在锁定状态且无操作时，系统可以根据前端视频画面反馈回来的数据，自动对当前图像画面清晰度异常、信号缺失、亮度异常、偏色等异常状态进行监测。
（须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，加盖原厂公章）

	5
	录像监测功能
	支持（实时录像状态、录像天数、录像时间偏离、硬盘状态、硬盘容量等视频存储管理）。

	6
	视频录像加密管理
	支持视频录像（播放器、添加水印、文件加密）后拷贝U盘。

	7
	时间监控管理
	可显示接入设备的时间偏离和存储设备的平均录像天数；并可对前端存储设备的时间进行校准，实现时间同步。（须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，加盖原厂公章）

	8
	▲风险监测功能
	系统可显示其接入设备的密码安全等级，同时可显示机房温度。
（须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，加盖原厂公章）

	9
	画面分割功能
	可对接入的视频画面进行监控管理，支持全屏放大模式、四窗口模式、九窗口或十六窗口模式。

	10
	端口及MAC管理
	支持端口监测、支持设备MAC地址管理。

	11
	图形场景功能
	支持存储状态、网络状态、告警状态、温湿度状态、开关门状态、电源供电状态显示。

	12
	安全漏洞管理
	与CNVD（国家信息安全漏洞共享平台）保持同步，实时扫描安防设备的安全漏洞风险。

	13
	安全场景功能
	支持IP地址与MAC地址关联、弱口令扫描、口令批量修改、口令有效期管理。

	14
	▲录像和抓图功能
	可对实时监控和面进行手动录像和抓图。
（须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，加盖原厂公章）

	15
	本地录像存储功能
	可将录像或图片存储在本地“我的文件”里，双机录像或图片即可查看。

	16
	录像回放功能
	支持1路录像回放，支持多路录像自动回放功能。

	17
	IP地址管理
	支持网段内IP地址扫描，了解各IP地址的占用情况及查询空闲IP地址。

	18
	▲端口管理功能
	进入端口管理界面，可显示各个设备的端口信息。（须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，加盖原厂公章）


14.25环境监测器

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	远程管理控制
	提供基于TCP/IP，PDU管理界面的标准远程管理功能。通过网络用户可以轻松实现PDU的开、关、重启，DO输出，警铃输出等，网络参数可设置，彻底脱离时间与地域的限制。

	2
	安全性管理控制
	智能环境监控PDU设备具有安全的权限管理机制，通过对用户访问权限的密码校正，确保了设备传输过程中接收到的指令是合法有效用户操作，极大的增强了设备的安全性和保密性。

	3
	系统时间设置
	可实时显示设备系统时间，精准到秒级，时间和误差可设置，实现时间同步。

	4
	液晶屏显示功能
	支持前置液晶屏实时显示系统各配置参数和设备状态。（须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，加盖原厂公章）

	5
	▲PDU控制功能
	支持对4路PDU输出的交流电流进行实时监测，当电流达到10A，系统会给出报警提示，并在界面上显示、当电流达到16A，系统会自动切断供电，并触发警铃告警。（须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，加盖原厂公章）

	6
	▲温湿度监测功能（集成采集芯片）
	支持实时显示温度和湿度值，可分别设置温湿度上、下限，超过设定值时触发警铃告警。（须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，加盖原厂公章）

	7
	机房用电负载监测功能
	实时监测机房配电箱到机柜主线用电实时电压、电流、功耗，当机柜用电超过10A电流负载后，提前预警提示。

	8
	8路DI智能输入
	DI输入支持无源开关量（干节点）和有源电平（湿节点），并还支持常开和常闭两种模式。输入接口可对市电状态进行监测，对烟感，红外，位移，震动等进行监测。

	9
	4路DO智能输出
	输出类型为继电器隔离输出，4路DO输出各自独立工作，各路输出高达10A/125V或10A/14V，提供了常开常闭两种连接方法，确保了与外围设备的兼容而不会相互干扰，提供了设备的稳定性。可对各路的输出时间进行预设，设备在接收到合法输出指令后，智能处理各路的预设输出时间进行输出。还可对各路输出在布防状态下是否伴有警铃输出进行配置，在DO输出时会智能处理关联进行相应的警铃输出。

	10
	▲报警功能检查
	支持强制布防、强制撤防、自动布防三种模式设置；自动布防模式支持8个时间段设置；支持报警输入输出参数设置，4路DI输入信号，支持电平量或者开关量的模式选择，并对每一路输入检测信号进行实时监测，可设置为24小时防区，且可对任意输出接口进行关联。（须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，加盖原厂公章）

	11
	报警输出
	本地声音报警，外接DC12V/1A声光报警设备。

	12
	告警时长
	支持警铃告警时长5-1000秒，可设。

	13
	▲断电恢复功能
	支持自动记录断电或重启前系统各配置参数。（须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，加盖原厂公章）

	14
	系统维护
	支持界面上或设RESET复位按钮实现系统初始化。

	15
	网络通讯
	支持TCP和GSM两种模式通信功能，当RJ45网络中断后，自动切换到短信模式把重要告警信息发送监控中心。

	16
	扩展功能
	支持空调、灯光亮度、门锁、灯箱等集成管理。


14.26UPS主机

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	系统要求
	80KVA,满载延时1小时, 三进三出。

	2
	输入电压范围
	80~280Vac（相电压）。

	3
	输入功率因数
	≥0.99。

	4
	电池电压
	±15～±20节 可调，直流电压±180～±240V 、电池可调范围大，现场配置灵活。

	5
	整机效率
	＞96%，提供生产厂家盖公章的第三方检验报告证明提供相关证明文件，并加盖厂家公章。

	6
	▲输出功率因数
	PF=1.0 ，输出端可带更多负载；提供生产厂家盖公章的第三方检验报告证明，并加盖厂家公章。

	7
	输出THDV
	线性负载时＜3%，非线性负载＜5%。

	8
	显示
	中文触摸液晶屏，具有触控LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作

	9
	▲智能录波
	为满足现场运维要求，实现快速运维与现场记录，UPS主机应具备智能录波功能与示波功能，并在UPS面板上显示，可通过四通道示波界面显示故障前后的电力波形。提供证明文件，并加盖厂家公章。

	10
	▲自动除尘功能
	UPS具备自动除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动在线除尘功能，无需停机维护，防范未然，提高供电可靠性。提供证明文件，并加盖厂家公章。

	11
	EPO功能
	主机近端标配EPO按钮，同时具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。

	12
	尺寸要求
	全正面维护，由于设备场地限制：要求主机宽度≤450mm。

	13
	认证要求
	UPS通过泰尔认证、节能认证，提供相关证明文件，并加盖厂家公章。

	14
	产品认证
	UPS主机系列通过绿色之星产品认证，提供相关证明文件，并加盖厂家公章。


14.27精密空调

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	总冷量
	≥20kW

	2
	风量
	≥5400m3/h

	3
	输入电压允许波动范围及频率
	输入电压允许波动范围：380V ±10%，频率：50Hz±2Hz

	4
	温度
	温度调节范围：+18℃ ∼ +45℃，温度调节精度： ±1℃，温度变化率< 5℃/小时

	5
	湿度
	湿度调节范围：20% ∼ 60%RH，湿度调节精度： ±5 %RH

	6
	机组回风
	为了降低回风风阻，机组应设计三面回风，即前侧和左右两侧回风，提供实物照片，并加盖厂家公章。

	7
	机组抽拉式
	空调机组采用抽拉式模块设计，如加热器、加湿罐可快速抽拉，大大提高运维效率。提供可抽拉电加热、可抽拉加湿罐实物照片证明，并加盖厂家公章；

	8
	▲加湿器
	要求空调机组采用高效节能的可拆卸式电极式加湿系统，加湿速度快，加湿效率高。加湿系统对水质不敏感，加湿系统部易积垢，不接受红外加湿方式。提供证明文件，并加盖厂家公章。

	9
	外观工艺、检查
	机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理

	10
	结构工艺
	部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施；

	11
	室内风机设计
	室内风机属于关键器件，需采用可抽拉设计，便于运维和更换，提供抽拉室内风机的实物照片证明，并加盖厂家公章；

	12
	▲换热盘管及冷媒管要求
	精密空调的蒸发器、冷凝器及冷媒管应选用优质紫铜管。
换热盘管应采用铜管铝翅片形式，应具有较高的换热效率、较好的耐腐蚀性、较长的使用寿命。换热盘管翅片应采用亲水铝箔“/”字型蒸发器，在保证较大换热面积的同时应尽可能降低风阻。提供证明文件，并加盖厂家公章。

	13
	空调系统应具有高可靠性
	要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时

	14
	认证证明
	提供投标机组的CRAA产品认证证书证明，并加盖厂家公章。

	15
	检测报告
	提供投标同系列产品的第三方权威机构性能测试报告，并加盖厂家公章。


14.28 70英寸DLP单元

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	形态
	采用前面维护，厚度≤560mm，可从拼接墙正面开启屏幕进行维护操作，屏幕的推出及回复操作精确平稳。
投影单元采用一体化箱体设计，箱体间结构拼接牢固可靠。

	2
	尺寸
	采用模块化的一次反射式箱体结构，单个投影箱体屏幕对角线尺寸为70英寸，单屏显示比例16:9

	3
	显示技术
	采用激光光源，具有冗余备份技术，其中一个灯管出现故障其他灯管继续正常工作，不影响图像信息显示。

	4
	分辨率
	不低于1920×1080像素

	5
	输出亮度
	≥2500ANSI

	6
	对比度
	≥2000:1

	7
	均匀度
	≥95% 

	8
	光源寿命
	≥60000小时

	9
	扫描频率
	水平：15kHz-120kHz，垂直：24Hz-120Hz

	10
	拼接要求
	采用无缝拼接技术，屏幕表面不应有螺钉、钩针、缝线等任何妨碍视觉和清洁的固定装置存在。平整度偏差不大于0.3mm，物理拼缝不大于0.2mm，光学拼缝不大于0.5mm。

	11
	接口
	应具有不少于以下信号输入接口：DVI，VGA，RGBHV，YPbPr，CVBS，S-Video，HDMI，3G-SDI，Display Port。通过标准RS232、RS422和网络端口控制，可对单台投影机进行控制，也可同时控制多台投影机。

	12
	节能要求
	采用高效节能环保技术，投影机芯达到国家节能环保产品标准，投影机芯列入最新一期《节能产品政府采购清单》

	13
	防尘
	投影机芯采用模块化气密防尘设计，须通过IP6X防尘等级测试。

	14
	其他
	▲控制服务器、大屏控制管理软件、显示处理器、输入处理器、需与DLP单元为同一品牌，保证系统的兼容性和稳定性，方便设备统一管理和设备维护。


14.29视频安全防护系统

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	部署方式
	支持旁路镜像或串联模式部署，旁路部署过程不改变原有网络结构且无客户端。

	2
	硬件和性能要求
	标准机架式2U机箱设备，≥6千兆电口，≥2万兆光口。

	3
	
	整机支持不低于8G吞吐量，支持不少于1800个高清（4M）视频采集终端接入。

	4
	视频终端识别管理
	支持视频专网视频终端发现、视频终端准入功能，能够识别接入视频终端的不同厂商和型号，并对发现的设备进行注册管理；

	5
	
	支持通过扫描工具主动扫描前端资产设备信息，可根据不同的采集深度可采集前端设备的属性信息，包括设备类型、IP地址、MAC地址、生产厂商、设备状态等信息；

	6
	
	通过旁路镜像流量的方式自动识别终端设备，并按照设备识别库识别接入设备；
通过人工录入、审计识别、第三方获取等方式识别终端设备；
支持识别不同类型的终端和系统。

	7
	
	支持对不同的视频协议的识别管理，包括GB35114、GB28181，ONVIF，DB33、大华、海康等视频协议的识别，支持对控制信令SIP的识别管理。

	8
	
	设置设备类型特征库，常见设备的识别管理，如：IPC摄像机、NVR录像机、PC终端、网络交换、服务器设备等，不断完善的特征库，可满足非常用设备的识别需求；
通过增、删、改、查、标记状态进行设备的产品管理。

	9
	认证管理
	支持对具有安全功能的前端设备的基本信息、属性信息及设备ID等于数字证书的对应关系管理，支持对所有接入的具备安全功能的前端设备进行单向设备身份认证或双向设备身份认证功能；

	10
	
	根据安全保护强弱，对不同安全等级要求的前端设备，支持基于数字证书的双向身份认证，实现身份真实目标；对视频数据支持基于数字证书的签名，实现视频来源真实设备以及视频内容防篡改的目标；支持对视频数据的加密，实现视频内容加密保护目标；

	11
	
	支持对具有安全功能的前端设备采用带密钥的国密算法对设备遥控、管理等重要的SIP控制信令做认证；

	12
	准入管理
	支持基于属性或角色的访问控制对用户进行准入管理；

	13
	
	支持基于IP地址的准入管理，通过IP地址的黑白名单方式进行接入管理；

	14
	
	支持基于数字证书的的准入管理，运行授权数字证书的终端或用户的准入，未授权进行相应阻断管理；

	15
	
	▲要求采用基于FPGA的异构视频准入分析系统和方法，实现高效安全的终端准入管理，要求提供相关证明文件，并加盖厂家公章；

	16
	行为监控管理
	可基于IP地址、MAC地址、协议、生产厂商等方式对接入设备访问行为进行管理，根据用户需求灵活配置监控管理方案，及时发现异常行为进行告警或阻断策略。

	17
	策略管理
	通过安全策略对不合法、不合规的设备进行安全策略阻断，阻止仿冒设备接入视频监控平台，支持前端设备黑白名单方式接入控制功能；

	18
	
	要求具备设备指纹信息的身份绑定，将设备的类型、IP-MAC、厂商等信息融合入设备入网的身份标识中，避免传统准入仅能够通过IP-MAC进行准入的设备伪冒漏洞

	19
	
	支持对前端IPC的黑白名单访问控制功能，防止无权限用户绕过视频平台采用直接访问IPC地址的方式越权调阅监控视频；

	20
	数据共享
	通过被动收集和主动探测两种方式进行设备信息的收集管理；针对本地的视频审计服务能够向第三方设备发送数据进行数据的共享管理。

	21
	系统要求
	▲要求采用基于ASIC可信远程内存交换卡，提高数据交换的速率，提升业务处理能力，同时增加数据交换的安全性。要求提供相关证明文件，并加盖厂家公章。

	22
	
	▲系统必须符合GB35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》，必须支持国密加密安全视频数据交换卡，必须支持SM1、SM2等国密算法，且要求提供第三方国密SM1\SM2算法的安全芯片授权证明文件，并加盖厂家公章。

	23
	
	▲为提高系统自身安全可靠，要求采用具有第三方授权的安全芯片，且第三方安全芯片能提供国家密码管理局的商用密码产品型号证书，并加盖厂家公章。

	24
	日志审计
	支持syslog日志审计记录，包括设备运行日志，操作日志，业务日志等。

	25
	资质要求
	具备计算机软件著作权登记证书。


14.30下一代防火墙1

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	硬件参数
	标准2U机箱，配置≥9个100/1000M自适应电口，≥4个SFP插槽， 

	2
	性能参数
	系统吞吐量≥10Gbps，防病毒≥2.8Gbps，入侵防御≥5Gbps，并发连接数≥280万

	3
	联动要求
	▲防火墙应具有联动入侵检测产品的功能，必须提供国家权威机构颁发的《防火墙与入侵检测系统联动的方法》证明文件 ,并加盖厂家公章

	4
	网络适应性
	必须支持多出口环境下的复杂策略路由，路由条数200条以上

	5
	
	▲支持透明、路由、混合三种工作模式，并提供国家第三方权威机构颁发的基于桥的二层交换式防火墙包过滤技术证明文件 ,并加盖厂家公章

	6
	IPv6/IPv4双协议栈
	支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPV6的目的/源地址、目的/源服务端口、服务、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置

	7
	
	支持双栈、6to4隧道实现IPv6网络与IPv4网络访问

	8
	可扩展入侵防护功能
	支持IPv4和IPv6双栈协议下的入侵检测与防护

	9
	
	内置IPS特征库，特征规则数量不少于3000条，特征库可按分组进行管理，并可自定义入侵攻击和应用软件的特征，提供入侵防御事件库分组界面截图和连续10条以上特征库数量截图证明,截图必须可明确显示特征库数量,并加盖厂家公章

	10
	可扩展防病毒功能
	支持IPv4和IPv6双栈协议下的病毒扫描与防护

	11
	
	支持基于策略的病毒扫描与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的病毒防护策略

	12
	
	▲支持快速扫描、全面扫描模式，其病毒特征数量不少于600万种，除基本型防病毒引擎外，可扩展支持增强型防病毒引擎，同时包含基本和增强型病毒库，并提供国家第三方权威机构颁发的网关防病毒技术（包括病毒防范的方法）技术证明文件 ,并加盖厂家公章

	13
	漏洞扫描
	支持漏洞扫描功能，支持后门、文件共享、系统补丁、IE漏洞等主动式扫描。

	14
	主动防御
	要求恶意地址主动屏蔽，以用于提前免疫包括病毒网站或者攻击源地址的攻击，提供国家权威机构颁发的《非法网站过滤方法及装置》技术证明文件,并加盖厂家公章

	15
	管理配置
	支持设备快速部署向导，在五步之内完成路由模式、桥模式和混合模式设置。

	16
	
	支持通过USB导出关键信息时可选择信息列表，日志可按照模块存储在USB设备中，并可设定定时自动导出，截图证明,并加盖厂家公章。

	17
	高可用性
	▲既支持基于VRRP技术的热备和负载均衡，也支持私有的双机热备协议，在NAT、路由、透明模式下支持A-A,A-S模式，且切换时间小于1秒。同时具备国家版权局颁发的《一种网络安全设备及其组成的实现高可用性的系统及方法》技术证明文件,并加盖厂家公章

	18
	产品资质
	具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》

	19
	
	属于云安全联盟CSA（Cloud Security Alliance）成员，可及时获得病毒、木马、钓鱼网站、僵尸网络等样本信息，为用户提供更及时的安全防护,提供截图和链接,并加盖厂家公章


14.31入侵检测系统（IDS）

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	产品架构
	要求IDS为专业的旁路检测类产品，不得以IPS旁路部署的方式提供，不能串接部署

	2
	基本配置
	网络接口：≥5个100/1000MBASE-T端口，2个SFP插槽。
检测能力：≥800Mbps
并发TCP会话数：≥100万

	3
	攻击检测
	综合运用会话状态检测、应用层协议完全解析、误用检测、异常检测等多种检测技术，并支持自定义协议和检测事件

	4
	
	产品具有对蠕虫病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、刺探扫描、暴力破解、拒绝服务、缓冲区溢出、欺骗劫持、僵尸网络、SQL注入、XSS、Xpath、网页木马、钓鱼网站、Webshell、数据库攻击、网络设备攻击、0day攻击、可疑行为等常见攻击具有高精度的检测能力

	5
	
	▲超过3500条的检测规则，全面兼容CVE、BugTraq等国际标准漏洞库，提供界面截图；并提供国家第三方权威机构颁发的网络入侵特征配置方法及系统技术证明文件,并加盖厂家公章。

	6
	安全事件监控
	攻击事件监控功能显示每一条事件的威胁程度、流行程度、事件名称、源IP、目的IP、发生时间、最近24小时发生次数、最近十分钟发生次数、合并方式，实时事件显示精确到秒 

	7
	
	系统支持事件过滤功能，并可基于事件名称、风险级别进行事件过滤，同时还支持基于引擎名称进行事件过滤。

	8
	智能威胁事件管理
	产品可提供对威胁事件的自动分析功能，通过系统的自动分析，过滤掉不重要的、对用户价值不高的告警事件，仅显示对用户价值高、具有分析与关注价值的报警事件，以此减少低效告警事件对用户安全运维的干扰（提供界面截图，,并加盖厂家公章。）

	9
	
	产品可提供对威胁事件的全局预警功能，即：在多级部署环境中，其中一个控制中心监测到某一个攻击之后，可以通过全局预警功能将此攻击事件通告给其它的控制中心

	10
	
	产品可提供对威胁事件的实时响应功能，在监测到攻击之后，系统需提供如下几种响应方式：SNMP、SYSLOG、写入日志、发送邮件、实时报警、TCP Killer阻断连接、防火墙联动、捕获原始报文等

	11
	
	产品可支持对威胁事件的闭环管理功能，帮助用户发现威胁、分析威胁、处理威胁，完成威胁管理工作的闭环（提供界面截图，,并加盖厂家公章。）

	12
	响应方式
	产品可提供如下几种响应方式：SNMP、SYSLOG、写入日志、发送邮件、实时报警、TCP Killer阻断连接、防火墙联动、捕获原始报文等

	13
	
	▲产品具有防火墙联动的功能，支持的防火墙至少需要包括国内主流的防火墙系统，提供国家第三方权威机构颁发的防火墙与入侵检测系统联动的方法技术证明文件，并加盖厂家公章。

	14
	高可用性
	▲产品具有高可用性功能，产品具备并提供国家第三方权威机构颁发的网络安全设备及其组成实现高可用性的系统及方法的技术证明文件

	15
	
	产品具备并提供国家第三方权威机构颁发的获取CPU利用率的方法、装置及系统的技术证明文件，并加盖厂家公章。

	16
	产品资质
	具有公安部公共信息网络安全监察局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（三级），提供证明文件，并加盖厂家公章。

	17
	
	具有中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》，提供证明文件，并加盖厂家公章。


14.32IDS管理服务器

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	硬件指标要求
	机架式服务器

	
	
	CPU：≥1个Intel Xeon 4核3.0GHz

	
	
	内存：≥16GB

	
	
	硬盘：≥1TB

	
	
	网络接口：≥2个千兆电口


14.33高速前后置系统

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	硬件指标要求
	双服务器主机架构，包括内、外两台设备。

	2
	
	网络接口：≥2个千兆电口

	3
	
	冗余存储, 冗余电源

	4
	性能指标要求
	文件交换：
每秒文件传输数量（600kB大小文件）不低于400个；
每秒文件传输速率（600kB大小文件）不低于90MB。

	5
	
	数据库同步：
数据库同步记录数不低于1500条/秒。
数据库同步吞吐量不低于300Mbps。

	6
	
	服务接口调用：
服务接口调用并发请求数不低于2000个。

	7
	功能要求
	基于企业服务总线（ESB）架构，可容易地进行功能扩展和定制开发。支持应用注册、应用管理、消息接收和分发、消息内容转换和数据清洗

	8
	
	前端支持ftp服务、Web Service接口服务、RESTful API接收数据； 

	9
	
	后端支持ftp客户端、Web Service接口客户端、RESTful API客户端提交数据；

	10
	
	支持数据缓存；

	11
	
	支持数据交换事务保障和可靠数据交换；


14.34安全交换系统

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	硬件指标要求
	双服务器主机架构，包括内、外两台设备。

	2
	
	网络接口：≥4个千兆电口

	3
	
	冗余存储,冗余电源

	4
	性能指标要求
	数据交换吞吐量不低于1Gbps

	5
	
	文件交换吞吐量不低于600Mbps。

	6
	
	数据库同步吞吐量不低于300Mbps。

	7
	功能要求
	基于企业服务总线（ESB）架构，可容易地进行功能扩展和定制开发。支持消息接收、拆分、合并、分发，支持基于内容的消息路由

	8
	
	支持基于网闸、单向光闸的内外网隔离方式，支持内外交换系统以私有安全传输协议方式互联；支持内外交换系统以文件交换方式互联；

	9
	
	支持多机负载均衡和高可用部署。

	10
	
	具备文件交换功能，支持共享、客户端、FTP等多种模式的文件同步服务

	11
	
	支持FTP交换完整性，即文件交换时会存放在临时目录，交换完成后再迁移

	12
	
	具备数据库同步交换功能


14.35网闸

	序号
	技术指标
	指标要求

	1
	接口要求
	不少于6个10M/100M/1000M电口、2个USB口，管理口与业务口相互独立。

	2
	硬件要求
	采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成；

	3
	性能要求
	吞吐≥900Mbps，并发≥8万，延时小于1ms。

	4
	安全系统
	▲内外网主机系统分别支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以随时切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份；（提供产品功能界面截图证明）主机系统采用具有自主知识产权的多核多线程并行操作系统平台，并提供该安全操作系统的软件著作权作为证明，并加盖厂家公章；

	5
	文件交换
	支持有客户端无客户端两种文件交换方式；支持增量传输、发送后删除、改名传输等发送策略。

	6
	
	重名策略，接收端客户端支持对重名文件的控制策略，提供“覆盖”、“丢弃”、“重命名”等重名策略；

	7
	
	▲可与APT检测产品联动，可向APT产品上传需要同步的文件，并能提供日志和文件详细分析报告的链接。提供产品功能界面截图证明, 并加盖厂家公章；

	8
	数据库同步
	支持IPv4、IPv6双协议栈接入

	9
	
	支持数据容错处理，当数据同步失败时，用户可以查询、恢复、删除未能正常传输的数据； 

	10
	
	支持字段值按条件进行数据同步； 

	11
	
	支持数据库同步客户端的双机热备技术，为用户提供更高的冗余技术支持； 

	12
	强制访问控制
	支持WEB认证方式和专用客户端两种认证方式；提供产品功能界面截图证明；

	13
	
	可对用户的客户端版本和进程进行检查，进行准入控制；

	14
	攻击防御
	支持实时入侵检测功能，并可设置自动阻断响应

	15
	
	支持抗DDoS攻击功能； 

	16
	管理审计
	支持HTTPS的Web方式管理，实现了远程管理信息加密传输（提供产品功能界面截图证明）；支持内外网分别采用独立管理口管理（提供产品照片证明, 并加盖厂家公章）

	17
	
	支持SNMP v1、v2、v3版本，并支持trap方式。

	18
	
	▲支持图表实时显示网口流量、CPU状态、内存状态信息；提供国家权威机构颁发的获取CPU利用率方法、装置及系统的技术证明文件,并加盖厂家公章。

	19
	
	支持集中管理、报表生成和下载功能、威胁分析以及近24小时告警趋势图展示功能

	20
	可靠性
	▲双机热备支持配置同步，双机热备，并支持抢占模式，支持主、备设备状态图表实时显示（提供功能界面截图）；提供国家权威机构颁发的关于网络安全设备及其组成的实现高可用性的系统及方法的技术证明文件, 并加盖厂家公章

	21
	产品资质要求
	具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（网络隔离-增强级）,提供证明文件，并加盖厂家公章；

	22
	
	连续5年（2014-2018）市场排名前三，提供国际知名市场调研机构证明，并加盖厂家公章

	23
	
	从事网闸产品研发生产时间超过10年，提供公安部销售许可证书影印件证明，并加盖厂家公章；


14.36视频认证系统

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	硬件指标要求
	双服务器主机架构，包括内、外两台设备。

	2
	
	网络接口：≥4个千兆电口

	3
	性能指标要求
	视频交换吞吐量不低于1000Mbps。

	4
	
	支持并发500路D1（2m码流）质量或250路高清（4m码流）视频图像.

	5
	功能要求
	具备用户认证及设备接入认证功能，可作为用户认证服务器或设备接入认证服务器。

	6
	
	用户认证：具备数字证书+用户名口令多因素认证功能，支持基于公安数字证书的用户认证。

	7
	
	设备接入认证：具备基于IP&MAC设备接入认证功能，具备基于SNMP设备认证功能；

	8
	
	访问控制：设备能够对源、目的IP地址、服务端口、访问时间等进行安全访问控制。

	9
	
	行为审计：能够全面详实的记录网络行为，具备基于源IP、目的IP、应用类型等查询审计功能。

	10
	
	系统日志：提供丰富的日志记录和审计功能，具备日志备份功能。

	11
	
	系统管理：采用web管理界面，提供具有不同管理权限的多个管理员角色。


14.37视频网闸

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	硬件指标要求
	接口数量：
内网≥ 6个10/100/1000M BASE-TX接口
外网≥ 6个10/100/1000M BASE-TX接口
≥2个RJ45串口
≥4个USB3.0接口

	2
	性能指标要求
	并发连接数≥10万

	3
	
	系统延时≤1ms

	4
	
	最大吞吐量≥1000Mbps

	5
	
	支持并发500路D1（2m码流）质量或250路高清（4m码流）视频图像

	6
	功能要求
	系统架构：
1、采用2+1系统架构即内网单元+外网单元+FPGA专用隔离硬件。不能采用网线等形式直通。
2、采用基于linux内核的多核多线程专用SUOS安全操作系统，加固内核。

	7
	
	管理接口：外网端不允许配置任何形式的管理接口，所有管理配置操作均通过专用的网闸内网可信端管理接口进行配置。

	8
	
	内置应用：产品内置各类应用支持模块，无须用户增加投资，功能模块至少包含：邮件模块、安全浏览模块、视频交换模块、数据库访问模块、数据库同步模块、文件交换模块、OPC模块、MODBUS模块、WINCC模块、组播代理模块、用户自定义应用模块等各类应用模块,并可控制相应应用协议的的动作、参数、内容。

	9
	
	数据库代理：支持的数据库种类包括ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE等主流数据库支持多种关系型数据库通信。

	10
	
	数据库同步：1.系统支持数据库同步应用，支持ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE、DB2、POSTGRESQL等多种主流国外数据库的同步和国产达梦数据库、人大金仓数据库的同步。

	11
	
	文件同步：
支持Samba、FTP、HTTP等多种通信协议
支持文件类型黑白名单传输控制
可通过专用客户端或共享方式提供安全的文件同步功能
支持一对多或多对一传输

	12
	
	WEB管理：系统支持加密的WEB方式管理。

	13
	
	日志审计：系统可存储和审计包含：系统日志；管理日志；网络活动日志；入侵报警及处理日志；访问控制日志。


14.38集控系统

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	硬件指标要求
	网络接口：≥2个千兆电口

	2
	
	冗余系统盘,冗余电源

	3
	性能指标要求
	最大支持日志数据容量：≥8TB

	4
	
	最大支持管理设备数：≥200个。

	5
	
	每秒日志采数量：≥12000条日志/秒。

	6
	功能要求
	支持对多个前置系统和安全交换系统的集中管理

	7
	
	支持对其它安全设备进行日志收集

	8
	
	支持集中配置数据交换和信息共享策略

	9
	
	支持集中配置数据交换和信息共享安全策略

	10
	
	支持配置交换的XML请求报文和响应报文格式及响应码，以实现通过配置即可实现新格式的XML报文交换

	11
	
	支持数据交换和信息共享应用通道配置的导入导出

	12
	
	支持数据交换和信息共享应用通道模板的导入导出

	13
	
	支持根据监控信息生成多维度的统计报表

	14
	
	支持对安全事件的记录与查询

	15
	
	支持对系统维护操作事件的记录与查询

	16
	
	具备展示其他设备采集的日志信息能力


14.39集控探针

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	硬件指标要求
	网络接口：≥2个千兆电口

	2
	性能指标要求
	每秒日志采数量≥4000条日志/秒

	3
	功能要求
	支持通过SNMP对纳入管理的网络设备、安全设备、主机设备进行监控管理

	4
	
	支持通过Syslog收集纳入管理的网络设备、安全设备、主机设备的日志告警信息


14.40网络交换机

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	硬件指标要求
	网络接口：≥24个千兆电口，万兆4个SFP+插槽

	2
	性能指标要求
	交换容量：≥256Gbps，包转发率：≥96Mpps

	3
	功能要求
	三层可网管

	
	
	支持VLAN、镜像口功能


14.41主机监控代理软件

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	功能要求
	代理程序客户端软件，安装在业务前置机上

	2
	
	支持操作系统包括：Windows、Linux。

	3
	
	获取前置机的运行状态，如CPU、内存、存储、网卡等信息，发送到监审中心。

	4
	
	获取前置机的业务状态，如文件提交到前置机的相关信息、前置机文件被取走的相关信息、前置机中未被取走的文件相关信息等，发送到监审中心。


14.42网络监测系统

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	硬件指标
	4个千兆电口；其中3个可以作为采集口，1个作为管理口

	2
	性能指标
	最大检测能力：1Gbps

	3
	
	最大并发TCP会话数:≥60万

	4
	
	网络通讯流量存储空间：≥2TB

	5
	功能要求
	采集边界链路的网络流量，实时进行监控分析。

	6
	
	生成网络会话流信息，按规定格式发送到监审中心。

	7
	
	对网络数据量进行应用识别，按规定格式发送到监审中心。

	8
	
	对已注册边界应用协议中的内容进行还原，按规定格式把业务副本发送到监审中心。


14.43入侵检测系统

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	硬件规格
	系统由控制台软件和探测器两部分组成，探测器采用专用的一体化硬件平台，控制台为软件方式部署在IDS管理服务器上。

	2
	
	网络接口：≥5个100/1000MBASE-T端口，2个SFP插槽。

	3
	性能指标
	检测能力：≥800Mbps，并发TCP会话数：≥100万。

	4
	功能要求
	支持协议异常检测，协议分析和特征匹配等多种检测方式，能够检测到未命名的攻击；、连接状态跟踪，辅以模式匹配、异常检测等手段来有效降低误报和漏报率，提高检测精度；

	5
	
	应具备对Split、Injection等IDS逃避技术的检测和识别能力；

	6
	
	支持恶意软件、间谍软件检测、支持DoS/DDoS攻击的检测、支持IIS、Apache攻击的检测；

	7
	
	支持对FTP、WWW、SMTP、POP3、HTTP等数十种常见协议的兼容性检测；

	8
	
	支持DoS/DDoS攻击的检测、支持IIS、Apache攻击的检测；

	9
	
	支持对Windows系统漏洞攻击的检测、对Linux/Unix系统攻击的检测；

	10
	
	能检测SMTP/POP3/HTTP/FTP等协议相关信息；

	11
	
	支持对常见P2P软件活动的检测、对常见IM软件活动的检测；

	12
	
	支持数据的统计分析、查询和报告生成；

	13
	
	有完整的审计日志；


14.44下一代防火墙2

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	硬件规格
	独立式硬件架构平台，配置≥9个100/1000M自适应电口，≥4个SFP插槽； 

	2
	性能参数
	系统吞吐量≥10Gbps，防病毒≥2.8Gbps，入侵防御≥5Gbps，并发连接数≥280万

	3
	功能要求
	产品支持透明、路由、混合三种工作模式，满足复杂应用环境的接入需求。

	4
	
	入侵防御事件库包括木马后门、间谍软件、全漏洞及网络数据库攻击等的特征事件；

	5
	
	采用自有知识产权的病毒防护引擎，包括病毒检测引擎和病毒分析引擎。

	7
	
	支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移；可记录不同时间点的历史配置文件。

	8
	
	web页面内置抓包工具，并可通过表达式方便灵活的指定抓包过滤条件


14.45 Web应用防火墙

	序号
	参数项
	描述

	1
	硬件规格
	1U机架式设备，提供≥6个10/100/1000M 电口

	2
	性能要求
	网络层吞吐率不小于5Gbps

	3
	
	最大并发连接数不小于260万

	4
	接入模式
	应支持透明模式、双臂代理模式、单臂代理模式、旁路模式、SSL代理模式等多种部署方式。

	5
	Web攻击防护
	为保证产品对于web攻击检测的先进性和可靠性，系统应采用双引擎的检测机制，包括算法引擎和事件引擎。

	6
	
	系统应具备SQL注入、XSS攻击的检测与防御能力。

	7
	
	应具备HTTPS应用防护能力，版本支持SSL 3.0 、TSL1.0/1.1/1.2，系统应支持对于SSL加密数据的解析功能，应国际及国密等多种算法检测。

	8
	
	系统应支持网站弱口令检测功能，通过内置多种口令检测基线，对网站用户的登录密码进行检测，规范用户的口令设置。

	9
	
	系统应支持对于攻击事件HTTP请求头信息提取功能，以还原及追溯攻击数据信息。

	10
	Web应用合规
	系统应支持URL对象管理功能，可基于URL对应资源灵活配置相应安全策略。

	11
	
	系统应支持网站表单关键字过滤功能，并内置流行的敏感关键字库，对于网站访问客户端与网站服务器的交互行为进行敏感信息过滤。

	12
	Web应用交付
	应支持基于URL的流量控制功能。

	13
	
	应支持获取Web安全事件的原始攻击信息。

	14
	
	应支持针对Web应用连接状况和流量信息的实时监控。

	15
	高可用性
	应支持双机热备功能，支持主主及主从的热备模式，并支持配置、运行状态、预定义事件集、恶意URL库等同步功能。

	16
	
	应支持链路绑定功能支持LACP(L34，L2)以及手动模式，可实现与cisco，huawei，h3c等主流设备互通

	17
	升级管理
	应支持手动、自动执行产品升级、支持在线和离线升级。


14.46数据库审计系统

	序号
	参数项
	描述

	1
	硬件规格
	系统采用专用硬件架构与专用安全操作系统；专用的安全操作系统具有自主知识产权；审计设备的存储支持RAID1阵列，硬盘2*2T；

	2
	
	支持千兆网络环境监听，配置≥6个10/100/1000M Base-TX，1个扩展插槽，1个RJ45串口；存储为抽屉式硬盘，支持单独拆卸和更换；双电源

	3
	性能要求
	系统审计事件每秒入库速度至少在23000条/秒以上，日处理审计事件数至少15000万条，含18个被审计DB服务数；

	4
	部署管理
	支持旁路部署方式对原有网络不造成影响，网络审计产品的故障不影响被审计系统的正常运行

	5
	审计协议
	支持对Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、Teradata、Cache、MongoDB、人大金仓KingBase、神通(OSCAR)、达梦(DM)、南大通用(GBase)等数据库进行审计 

	6
	
	支持FTP、Rlogin、Radius、NFS、X11等协议审计

	7
	基于场景的审计
	针对异常场景自动生成审计结果，免配置；
异常场景包含且不限于：异常账号访问审计、数据库异常审计、同账号多IP登陆、同账号上下班时间操作统计、访问时长异常审计、操作全审计等；

	8
	业务关联审计
	支持自动方式建立web访问和SQL访问之间的对应关系，生成访问行为模型库；

	9
	
	对于模型库以外的未知HTTP操作、未知SQL操作可进行标注审计；

	10
	
	支持中间件环境下的SQL语句关联到HTTP操作，HTTP操作关联到HTTP-ID，实现中间件环境下的审计追溯

	11
	
	支持实时关联，实时显示关联结果，无需时候手动查询

	12
	文件内容审计
	支持对HTTP、HTTPS、FTP、POP3、SMTP等协议传输的Word、Excel、文本及其压缩格式（RAR、ZIP、TAR）等文件（非加密）中的关键内容审计

	13
	响应方式
	记录审计事件、记录会话数据、忽略、界面告警、Syslog告警、SNMP trap告警、邮件告警、短信告警


14.47视频数据防泄漏系统

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	硬件规格
	网络接口：≥6个千兆电口，存储空间：≥1TB，峰值事务处理能力：≥160000事件数/秒，可控上限：500。

	2
	功能要求
	支持基于HTTP/HTTPS的WEB业务审计控制台（HTTP/HTTPS）审计

	3
	
	支持视频系统维护操作审计，包括但不限于：raid维护类操作、磁盘维护类操作、文件操作、用户权限变更、新建用户、删除用户、初始化系统、重启系统等。

	4
	
	支持视频操作内容审计，包括但不限于：摄像头名称，视频文件名称、视频文件时间等。

	5
	
	支持操作帐号审计，可记录对视频系统进行操作的帐号信息，方便溯源。

	6
	
	支持单业务系统及集群模式业务系统下的审计部署。

	7
	
	业务系统在负载均衡模式下，可准确审计到客户端IP。

	8
	
	审计日志可完整记录操作时间、业务用户名、客户端IP、业务操作、业务系统IP等信息；


14.48数据备份系统

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	硬件要求
	CDP容灾系统为一体化设备。一颗2.0GHz以上CPU；配置>=256GB 写缓存；配置4个1Gb/s以太网端口；配置16GB内存；配置6块2TB 7200rpm SAS硬盘；配置CDP超融合存储与灾备管理软件。

	2
	性能要求
	开放架构：支持任意应用、任意主机、平台、任意数据库、任意存储设备的本地数据连续保护（CDP）及数据集中保护的一体化解决方案。

	3
	
	具备异地窄带IP(非光纤)传输能力；具备精简式数据传输技术；支持断点续传、加密传输、连续传输及策略传输（时间增量）。

	4
	功能要求
	支持快照通知，提供应用接口保证生成快照的数据一致性。

	5
	
	支持自动精减配置，以满足对磁盘容量的需求。

	6
	
	支持Service Enabled 存储和多路径存储。

	7
	
	CDP设备中的数据可直接备份至物理磁带机中。

	8
	
	支持物理机到虚拟机的异机快速恢复。

	9
	
	支持随时数据恢复验证及演练。

	10
	
	支持8GB/16GB光纤通道连接。


14.49防病毒系统

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	终端数量
	２００个终端授权

	2
	内存防护
	支持内存实时监控查毒，能够自动隔离感染而暂时无法修复的文件；

	3
	启动防护
	支持抢先加载防毒，在系统未加载前启动文件监控，通常情况下不必重启到安全模式也能清除病毒；

	4
	注册表、引导区防护
	支持文件、引导区、内存、注册表、服务、进程、进出文件、目录、压缩文件、网页等恶意代码、恶意样本查杀

	5
	电子邮件防护
	支持电子邮件内文件检测，可清除隐藏于电子邮件计算机病毒和恶性程序；

	6
	网页安全防护
	能够对网页提供安全防护，发现网页中的危险行为实时阻断；能够对网页挂马进行拦截，能够自动拦截网页中的钓鱼、欺诈信息；

	7
	网络安全防护
	拦截下载器自动下载木马程序、恶意推广程序、盗号木马；

	
	
	拦截黑客远程控制本机；

	8
	嵌入式防御
	支持用户添加嵌入杀毒的应用程序；支持FlashGet、NetAnts、WinZip、WellGet、WinRAR等工具的嵌入式杀毒功能；

	9
	移动设备病毒防护
	要求提供U盘等移动设备接入电脑自动检测功能，全面拦截和清除在移动设备接入系统可能带来的病毒木马；

	10
	局域网共享查杀
	能够对局域网共享文件传输进行检测和查杀；

	11
	浏览器防护
	支持浏览器防护，对篡改浏览器设置的恶意行为进行有效防御，并可以锁定默认浏览器设置


14.50终端安全管理系统

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	性能要求
	网络接口：≥6个千兆电口，存储空间：≥1TB，峰值事务处理能力：≥160000事件数/秒，可控上限：500

	2
	部署要求
	准入设备应提供客户端的准入模式和无客户端准入模式，可供自定义部署和管理

	3
	准入控制
	准入设备支持VLAN隔离准入技术，实现无客户端下端口级准入控制； 

准入设备必须支持多种准入技术的复用，到少三种以上。
支持有线网络准入、无线网络准入、VPN网络接入、分支机构网络准入；
支持PC准入控制、手机准入控制、办公设备准入控制。

	4
	资源管理
	能够自动收集终端设备，包括：终端、手机、平板、交换机，并根据设备类型自动分类；
能够自动绘制出网络拓扑图。
支持可网管型交换机面板图形化展现各接口状态（单终端、无终端、多终端、关闭状态、Trunk口）

	5
	移动终端管理
	支持当前主流智能终端设备的安全准入控制；
能够提供移动终端入网的设备注册、认证、授权功能

	6
	身份认证
	内置Radius认证服务，能够指定Rdius认证服务的共享密钥；
支持指定Rdius认证协议包括但不限于PAP、CHAP、microsoft CHAP、microsoft CHAP2、EAP-MD5。
支持数字证书认证方式，必须支持证书的本地管理和发放，实现证书签发、管理和操作。
支持短信、证书、动态密码卡、CA KEY、USB KEY等双因素认证。
支持AD、LDAP、SQL、Web系统联动认证。

	7
	终端安检
	支持终端入网的安全基线检查、软件安全检查、账户密码安全检查、环境安全检查等检查项；
支持终端安装软件的检查和软件运行情况的检查，提供白名单、黑名单、红名单管理方式。

	8
	访问控制
	支持对终端访问/终端被访问的地址、服务及访问的进程进行管理，只有允许的进程、服务、地址才能进行访问。

	9
	终端管理
	准入设备能够支持终端的违规外联管理、移动介质管理、软／硬件资产管理、补丁管理等策略；


14.51堡垒机

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	网络接口
	标配≥6个千兆电口，硬盘容量不小于1T

	2
	并发会话数
	字符协议不低于700个,图形协议不低于200个

	3
	授权
	授权管理资源数量≥200

	4
	支持主机
	Windows类主机、Unix类主机、Linux类主机、网络设备（思科、华为）

	5
	目标资源访问方式
	WEB页面支持IE（8-11版本）、谷歌浏览器、Firefox浏览器

	6
	
	支持通过堡垒机web页面内嵌SSH、FTP、TELNET运维工具访问目标资源

	7
	
	支持通过堡垒机web页面调用本地工具访问目标资源

	8
	身份认证及访问授权
	基本认证：本地账号+密码认证；USB-KEY认证；动态口令认证；吉大正元证书认证；格尔证书认证；其它外部认证支持Windows AD/RADIUS/LDAP；支持多种认证方式组合的双因素认证

	9
	
	系统级账号三权分立，系统级账号包括：系统账号管理员，系统审计员，系统管理员；业务管理员以业务管理权限范围实现不同业务管理员权限的完全隔离

	10
	访问控制及异常告警
	按用户、目标设备、系统帐号、命令集和生效时间等内容或按访问授权策略设定安全事件规则；支持指令黑白名单

	11
	
	对违规或高危操作的指令（黑名单）进行日志提醒、忽略命令、阻断会话或二次审批

	12
	用户及组管理功能
	支持运维用户和用户组的管理，包括添加、修改、删除、启用/停用、移动资源和移除组成员功能

	13
	
	支持运维用户账号的批量导入导出功能

	14
	主机及组管理功能
	支持资源和资源组管理功能，可添加、删除、修改组信息及组成员

	15
	
	支持资源（包括服务和系统账号）批量导入导出功能

	16
	实时监控
	实时监控当前连接发生的所有会话信息和阻断功能

	17
	
	实时监控审计系统CPU、内存、磁盘的使用情况

	18
	
	记录审计系统自身的管理操作，保障审计系统自身安全

	19
	数据安全管理
	数据备份

	20
	
	空间自管理功能，存储空间不足时能够自动清理历史数据

	21
	
	系统配置的导入、导出功能

	22
	
	配置和数据备份自动导出到FTP服务器


14.52安全管理平台（SOC系统）

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	部署方式
	支持单级部署和级联部署，支持分布式部署。
单级部署：无需安装任何其他软件和组件，用户只需要安装管理中心即可实现对全网资源的安全管理；

	2
	综合展示
	用户登录即可进入综合展示界面。通过该界面，能够快速的导航到各个功能；
在综合展示界面中能够显示系统的基本管理信息，包括告警状态雷达图、事件趋势图；

	3
	安全事件可视化
	系统具备丰富的事件可视化展示能力，具备多种展现手段，至少包括事件拓扑图、IP全球定位图、动态事件移动图、事件多维分析图、资产拓扑图，等等

	4
	安全事件存储管理
	1）系统应提供事件维护功能，动定时备份采集上来的安全事件，也支持手动备份与恢复；
2）管理员可设置事件存储容量告警阈值。

	5
	脆弱性管理
	系统具有脆弱性管理功能，能够导入资产的弱点信息，并计算资产/安全域/业务系统的脆弱性值。

	6
	告警管理
	告警动作支持告警重定义、弹出提示框、播放警示音、发送邮件、发送SNMP Trap、发送短信、执行命令脚本、设备联动、发送飞鸽传书、发送Syslog等方式；
告警内容可以自定义，可以根据日志的实际情况将参数传递给命令行脚本；
用户可以对告警进行即席查询，导出查询结果；支持告警信息导入；

	7
	权限管理
	采用基于角色的权限管理，三权分立，系统内置三类管理员，系统管理员、用户权限管理员和审计管理员。


14.53漏洞扫描系统

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	硬件规格
	1U上架设备，单电源，标配1个10/100/1000M管理口（可做扫描口）、5个100/1000M扫描电口、1个RJ45 Console口，2个USB接口，1个接口扩展插槽。

	2
	策略管理
	支持灵活的扫描策略自定义功能，提供策略编辑向导和详细漏洞信息，支持以系统类型、漏洞类型、危险级别、CVE等不同视图显示漏洞，支持策略的导入、导出、修改以及合并。

	3
	资产管理
	支持对部门和资产的添加、删除、编辑等操作，以及对资产的属性自定义功能

	4
	报表功能
	支持给每个任务报表添加自定义安全结论
HTML离线报表能够通过点击主机ip链接，自动跳转至该主机的详细报告
支持任务扫描完成后，自动将扫描结果上传至ftp服务器

	5
	扫描能力
	支持检测SQL注入漏洞、命令注入漏洞、CRLF注入漏洞、LDAP注入漏洞、XSS跨站脚本漏洞、路径遍历漏洞、信息泄漏漏洞、URL跳转漏洞、文件包含漏洞、应用程序漏洞、文件上传漏洞等
支持对扫描对象的挂马和暗链进行检测
支持对扫描对象的敏感词进行检测

	6
	资产管理
	对测试不通过的资产提供可参考的信息
可通过选中资产立即下发核查任务
可通过选中资产查看该资产的核查历史，并能够选中两个任务进行对比分析，展示两次核查的对比信息，包括核查时间及核查结果


14.54核心交换机

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	交换容量
	交换容量≥28Tbps

	2
	包转发率
	包转发率≥3600Mpps

	3
	硬件要求
	主控引擎≥2；独立交换网板≥2，独立交换网板全故障时仍可以正常转发；整机业务板槽位数≥4

	4
	
	支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源个数≥3

	5
	用户管理
	支持标准协议的MAC、802.1x、Portal等认证方式

	6
	二层功能
	支持基于VLAN和端口的MAC学习，基于源地址的MAC过滤

	7
	
	支持MAC地址≥512K

	8
	
	支持ARP表项≥170K

	9
	IP路由
	支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6

	10
	
	支持IPv4路由转发表（FIB）≥512K，

	11
	MPLS
	支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS

	12
	设备管理
	支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级

	13
	实配（单台）
	配置主控引擎≥2，电源个数≥2， 
40G以太网光接口≥16个，万兆以太网光接口≥24个，千兆以太光接口≥8个；
配置万兆多模光模块4个，40GE高速线缆1条；


14.55带外管理接入交换机

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	交换容量
	交换容量≥1.28Tbps，

	2
	包转发率
	包转发率≥252Mpps；

	3
	硬件
	为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源

	4
	二层功能
	支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN

	5
	
	支持MAC地址≥16k

	6
	堆叠
	支持堆叠，主机堆叠数不小于9台

	7
	纵向虚拟化
	支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用

	8
	IP路由
	支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议
支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议

	9
	QOS
	支持基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4协议优先级等的组合流分类；支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等队列调度方式

	10
	管理维护
	支持SNMPv1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理

	11
	实配（单台）
	40GE端口数量≥2个，10GE光端口数量≥4个，千兆电口数量≥48个，缓存≥8M；
配置4个万兆多模光模块；


14.56边界安全接入交换机

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	交换容量
	交换容量≥1.28Tbps，

	2
	包转发率
	包转发率≥252Mpps；

	3
	硬件
	为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源

	4
	二层功能
	支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN

	5
	
	支持MAC地址≥16k

	6
	堆叠
	支持堆叠，主机堆叠数不小于9台

	7
	纵向虚拟化
	支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用

	8
	IP路由
	支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议
支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议

	9
	QOS
	支持基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4协议优先级等的组合流分类；支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等队列调度方式

	10
	管理维护
	支持SNMPv1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理

	11
	实配（单台）
	40GE端口数量≥2个，10GE光端口数量≥4个，千兆电口数量≥48个，缓存≥8M；
配置4个万兆多模光模块；


14.57前端接入汇聚交换机

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	交换容量
	交换容量≥2.56Tbps；

	2
	包转发率
	包转发率≥1080Mpps；

	3
	堆叠
	支持堆叠，主机堆叠数不小于16台

	4
	纵向虚拟化
	支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用

	　
	VLAN
	支持Access、Trunk、Hybrid方式、支持default VLAN、支持QinQ

	　
	MAC地址表
	支持MAC地址自动学习和老化
支持静态、动态、黑洞MAC表项
支持源MAC地址过滤
支持基于端口和VLAN的MAC地址学习限制

	5
	IP路由
	支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议
支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议

	6
	QOS
	支持基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4协议优先级等的组合流分类；支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等队列调度方式

	7
	管理维护
	支持SNMPv1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理

	8
	实配（单台）
	40GE端口数量≥6个，10GE光端口数量≥48个，缓存≥16M；
配置48个万兆多模光模块，4个40GE多模光模块，1条40GE堆叠线缆；


14.58数据中心接入交换机

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	交换容量
	交换容量≥2.56Tbps；

	2
	包转发率
	包转发率≥1080Mpps；

	3
	堆叠
	支持堆叠，主机堆叠数不小于16台

	4
	纵向虚拟化
	支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用

	　5
	VLAN
	支持Access、Trunk、Hybrid方式、支持default VLAN、支持QinQ

	　6
	MAC地址表
	支持MAC地址自动学习和老化
支持静态、动态、黑洞MAC表项
支持源MAC地址过滤
支持基于端口和VLAN的MAC地址学习限制

	7
	IP路由
	支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议
支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议

	8
	QOS
	支持基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4协议优先级等的组合流分类；支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等队列调度方式

	9
	管理维护
	支持SNMPv1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理

	10
	实配（单台）
	40GE端口数量≥6个，10GE光端口数量≥48个，缓存≥16M；
配置48个万兆多模光模块，4个40GE多模光模块，1条40GE堆叠线缆；


14.59网络接入交换机

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	交换容量
	交换容量≥598Gbps，

	2
	包转发率
	包转发率≥222Mpps；

	3
	端口
	10GE光端口数量≥4个，10/100/1000M自适应电口数量≥28个，复用的千兆光口数量≥4个

	4
	光模块
	配置4个万兆多模光模块；


14.60城市AR三维可视化应用平台

	序号
	指标项
	技术参数要求

	（1）可视化呈现及管理

	1
	可视化引擎
	3D GIS图形引擎，含10客户授权；

	2
	架构设计
	主要包括三维平台UI设计、数据库设计、管理配置设计等；
投影视频图层添加：在地图场景编辑器中对投影视频图层进行导入，支持对视频进行模型投影、挡板投影和不穿透投影，还可以对视频和挡板进行位置移动、缩放和旋转操作；
投影视频图层调整：对已导入的图层进行重命名、调整位置、高度、缩放和旋转；
POI资源添加：针对添加的POI资源图标，通过选择对应资源类型，在地图对应位置点击进行资源图标落地，并关联对应的是POI数据源，填写对应图标名称，完成POI图标的地图点位添加。同时在添加点位同时，系统自动获取当前平台视角进行保存，后续涉及到对应POI资源的定位将自动调用该视角进行呈现；
▲支持导入3D Max专业建模软件导出的fbx数据；支持导入osgb格式的地形数据：将投影转换为的地形切片数据转换成可发布的分片数据，包括瓦片地图、tif图、osgb数据，须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，报告须具有上述功能，加盖厂商公章；

	3
	三维模型显示
	地图加载：在地图场景编辑器中对球形地图进行导入，在地图场景编辑器中形成可视化的基础地图图层；
倾斜摄影图层添加：支持通过倾斜摄影测量技术以大范围、高精度、高清晰的方式全面感知复杂场景实现快速建模，直观反映地物的外观、位置、高度等属性；
▲支持基于倾斜摄影测量技术测量的地物属性数据（外观形状、颜色、地物相对位置关系、地物相对大小关系）展示按真实场景地物比例建立的三维模型（外观），须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，报告须具有上述功能，加盖厂商公章；

	4
	视频资源地理叠加
	本次建设支持接入感知设备（如摄像机、人脸抓拍机、卡口等）的接入，并根据经纬度在二三维地图上叠加展示；

	5
	资源数据内容展示
	支持对各类接入数据内容进行实时刷新，叠加展示在三维地图上；
支持对三维地图图层（建筑物、警力、出入口、车辆、人脸、监控点位）的显示或隐藏进行设置，须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，报告须具有上述功能，加盖厂商公章；

	6
	视频资源添加
	针对监控视频资源、人脸视频资源、车辆卡口资源，通过选择对应资源类型，在地图对应位置点击进行资源图标落地，并关联对应的是视频资源，填写对应图标名称，完成视频资源图标的地图点位添加。同时在添加点位同时，系统自动获取当前平台视角进行保存，后续涉及到对应设备资源的定位将自动调用该视角进行呈现；

	7
	视频云台控制
	支持针对添加的可转动球机，在呈现的视频窗口中，可通过对视频云台控制调节当前视频的监控角度；

	8
	视频地图投影呈现
	▲支持通过视频地图投影技术，将特定角度的监控视频画面融合到三维模型对应场景中，须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，报告须具有上述功能，加盖厂商公章；

	9
	地图视角切换
	支持针对形成的整体三维模型地图，支持对模型地图的放大、缩小以及视角的切换应用；
支持搜索点位目标（视频资源点位、POI资源点位、建筑物点位、重点区点位）在三维地图定位时的展示场景视角为添加点位时保存的默认场景视角，须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，报告须具有上述功能，加盖厂商公章；

	10
	视频框呈现
	支持点击三维模型上落地的视频资源图标，在三维地图模型上已弹框形式呈现当前点击的视频实时画面，点击窗口上关闭开关关闭窗口；

	11
	视频录像回放
	支持点击地图上设备视频标签，可切换成录像回放状态，在弹出的视频窗口中选择录像的回放时间段，视频窗口回放该设备对应时间段录像；

	12
	视频全屏应用
	支持在呈现的视频窗口中，通过双击视频框画面，以全屏形式呈现视频画面内容；在全屏状态下再次双击，退回原来窗口模式；

	（2）总体态势

	1
	人脸卡口态势模块
	与市局视频云对接，统计建模区域人脸卡口建设数量及告警累计数量；
支持人脸卡口展示、人脸卡口查询、人脸卡口抓拍数据展示，须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，报告须具有上述功能，加盖厂商公章；

	2
	车辆卡口态势模块
	与市局视频云对接，统计建模区域车辆卡口建设数量及告警累计数量；

	3
	区域警情态势模块
	与110接警系统对接,统计警情情况，提供历史警情列表，显示警情时间及概述描述，可点击查看详情信息；

	4
	前端建设设备模块
	统计接入三维平台的所有前端设备数据；

	5
	警力资源模块
	通过对接警力设备GPS数据，在三维模型地图上以警力资源数量，实时呈现当前警力资源位置；

	6
	采集数据量模块
	统计前端设备采集的人脸、车辆数据总量；

	（3）资源管理

	1
	资源管理列表模块
	支持天网视频资源设备的统计，以及资源播放；
支持人脸卡口数量统计、定位、抓拍数据呈现等；
支持车辆卡口数量统计、定位、抓拍数据呈现等；

	2
	标签图层控制模块
	地理标签分类搜索定位：可分类展示系统所有添加标签和标签查询功能，通过输入标签关键字进行自动匹配检索，点击标签可以定位到该标签位置。在定位展示时，最终呈现的视角以该搜索目标添加点位时的视角进行切换；
图层控制：通过点击图层，控制三维地图模型不同类型标签图层显示/隐藏；

	3
	防控圈管理模块
	防控圈控制：根据系统配置好的防控圈等级显示对应防控圈内感应设备资源图标以及防控圈区域；
防控圈配置：在后台系统配置页面，选择新建防控圈选项后进入防控圈配置页面进行信息配置，包括防控圈的范围划分，对应防控圈内所需呈现的感知资源，防控圈呈现视角；
▲支持重点区域监控关联、重点区域监控预置位设置、重点区域POI兴趣点信息关联，须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，报告须具有上述功能，加盖厂商公章；

	4
	系统链接管理模块
	界面链接跳转：用户在点击对应的链接跳转图标时，应根据后台配置的链接url路径，以弹框形式呈现对应系统链接系统界面；

	5
	建筑地标模块
	支持针对地图上的建筑、道路，支持添加对应的建筑地理标签，包括建筑的名称、类型、基础信息、图片以及基础附件信息等；
支持对建筑物在三维地图上添加点位（建筑类型、名称、区域、描述），并支持将添加点位是的呈现场景视角设置为默认视角，须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，报告须具有上述功能，加盖厂商公章；

	（4）告警管理

	1
	告警定位
	与市局视频云对接，系统接收告警信息，根据告警设备ID，系统自动定位至三维模型上对应报警设备图标位置；

	2
	人脸卡口告警模块
	与市局视频云对接；
支持人脸卡口告警信息展示（告警人员抓拍图片、告警人员布控库底库图片、告警时间、告警时间、告警地点），须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，报告须具有上述功能，加盖厂商公章；
▲支持人脸告警统计、人脸卡口告警查询、人脸卡口告警详情查看、人脸卡口告警录像回放，须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，报告须具有上述功能，加盖原厂商公章；

	3
	车辆卡口告警模块
	与市局视频云对接；
支持车辆卡口告警信息展示（卡口告警抓拍车辆照片、告警时间、告警地点），须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，报告须具有上述功能，加盖厂商公章；
▲支持车辆告警统计、车辆卡口告警查询、车辆卡口告警详情查看、车辆卡口告警录像回放，须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，报告须具有上述功能，加盖厂商公章；

	（5）实战应用

	1
	人员采集呈现模块
	与市局视频云对接，同时呈现人员抓拍图片刷新状态；

	2
	车辆采集呈现模块
	与市局视频云对接，同时呈现过车抓拍图片刷新状态；

	3
	人员轨迹刻画模块
	与市局视频云对接，利用三维场景的空间呈现优势，实现人员目标轨迹的直观描绘

	4
	车辆轨迹刻画模块
	与市局视频云对接，利用三维场景的空间呈现优势，实现车辆目标轨迹的直观描绘

	5
	人脸检索应用模块
	与市局视频云对接，支持上传照片，快速建模识别比对，查找在人脸库内符合检索条件且人脸相似度Top n的人脸图片和信息。

	6
	车辆检索应用模块
	与市局视频云对接，支持上传照片，快速建模识别比对，查找在车辆库内符合检索条件且车牌号相似度Top n的车辆图片和信息。

	7
	人员频繁出现应用模块
	与市局视频云对接，系统支持对某一区域抓拍的人脸进行频次分析，找出在一段时间范围内，在某一区域内多次出现的人脸，以便民警对频繁出现的人员进行关注，提供案件线索。

	8
	人员1:1比对模块
	与市局视频云对接，输入2张人脸照片，点击比对，输出2张人脸相似度百分比

	9
	安保线路应用模块
	移动警车实时定位：通过对警车实时定位数据的接入，在系统中以实时警车图标实时呈现当前对接警车的地理位置，点击对应标签可查看该警车相关信息，包括车牌信息等

	10
	
	视频资源联动：针对设置好的安保路线，关联的实时警车到达关联点位后，相关联的视频资源自动打开，同时系统自动切换到该点位的场景视角。当实时警车离开关联点位后，关联呈现的视频将自动关闭

	11
	
	联动资源配置：在系统后台配置页面，选取安保路线配置，配置选项中可在地图上添加视频联动点位，通过选择联动点位对应的关联监控视频资源，以及联动检测的区域范围，同时配置好相关联动点位的呈现视角，最后输入关联车牌号码完成整体安保路线的配置保存

	12
	警力调度应用模块
	执勤数据统计：通过对柱状图进行编辑，填写对应统计类型以及数量，点击保存，系统自动生成柱状图

	13
	
	实时警力统计：通过对接移动警力设备数据，在执勤警力通讯列表中呈现当前实时警员列表，显示警力资源相关信息。同时支持警力搜索查询

	14
	
	实时警力定位：在实时警力列表中点击对应警力名称，系统自动切换至三维地图模型的警力图标

	15
	
	▲警力资源详情：支持以实时警力列表或三维地图上警力图标选择查看对应警力信息详情（警员姓名、警员编号、通讯方式），须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，报告须具有上述功能，加盖原厂商公章；

	16
	安保预案应用模块
	▲安保警力部署方案创建：支持在安保任务的三维地图场景中进行警力资源部署方案可视化创建（警力资源图标、区域框、区域颜色、文字、文字颜色、文字大小、矢量线段、线段颜色），须出具公安部权威机构的软件测试报告或检验报告，报告须具有上述功能，加盖原厂商公章；
安保预案列表： 在安保预案列表中呈现当前已经完成警力部署的所有预案，通过选择对应预案并启动，系统自动切换至三维模型对应的警力部署区域,再次点击，预案关闭；

	17
	
	安保基础信息呈现：启动安保预案后，安保基础信息区域呈现当前安保任务基本信息；

	18
	
	安保警力部署呈现：启动安保预案后，安保警力部署区域呈现当前安保任务警力资源部署情况；

	19
	
	安保警力部署资源定位：选择对应安保任务警力资源，系统自动定位至三维地图模型上对应警力部署图标，可对人员到岗/离岗进行选择；

	20
	
	安保警力部署资源详情：点击三维地图模型上警力部署图标，可查看对应对应警力资源基本信息；

	（6）资源接口开发

	1
	与市局联网平台对接
	与市局联网平台进行对接，完成视频资源目录数据同步。资源同步，遵循《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）中的对接要求。

	2
	GIS图层数据对接
	需要采用GIS数据，用于存储在数据汇聚、结构化与关联分析业务应用中产生的各类空间数据。通过对接公安提供的GIS图层数据，将视频图像信息数据库中的GIS专题库数据发布至GIS服务器连接的图层数据源中。图层数据源采用分布式搜索引擎技术，以支持海量的图层数据检索。

	3
	卡口管理平台对接
	按照卡口平台接口规范对接，通过KAFKA与卡口平台对接，获取治安卡口系统的过车信息、过车图片等数据。

	4
	110警情系统对接
	与110接处警平台对接，接入警情相关数据。

	5
	警员定位系统对接
	对接新兴县移动警务终端或800M系统，实现警员定位实时上图，呈现具体位置。

	6
	市级视频云平台对接
	对接市局视频云平台，建设数据接口等，获取资源目录、布控结果等。


14.61视频云存储节点

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	基本配置
	配置至少两颗64位八核处理器，主频应不低于2.0GHz，缓存应不低于11MB；

	2
	
	内存配置不低于48GB，采用DDR4、2666MHZ及以上规格，支持内存扩展，系统可提供内存插槽≥24个，可组成≥12个DDR4高速通道，最大可支持1536GB内存容量；

	3
	
	硬盘不返还

	4
	网络连接
	外部共享网络：不低于1Gb/10Gb Ethernet 或 40Gb
内部交换网络：不低于1Gb/10Gb Ethernet或 40Gb

	5
	数据冗余保护 
	纠删、副本

	6
	支持硬盘类型
	支持SSD、SAS、SATA类型硬盘，包括36块8T企业级专用硬盘。

	7
	数据恢复
	数据恢复性能达≥ 2TB/h 
系统规模越大，重建速度越快 

	8
	电源配置
	电源模块支持1+1冗余备份，支持独立维护；

	9
	网卡配置
	配置不少于2个GE网卡和2个10GE网卡


14.62视频结构化服务节点

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	基本配置
	配置至少两颗64位16核处理器，主频应不低于2.1GHz，缓存应不低于22MB

	2
	
	内存配置不低于256GB，采用DDR4、2666MHZ及以上规格，支持内存扩展，系统可提供内存插槽≥24个，可组成≥12个DDR4高速通道，最大可支持1536GB内存容量；

	3
	
	单设备支持磁盘数量>=8；

	4
	GPU配置
	支持至少6块GPU卡；

	5
	RAID卡
	配置独立RAID卡，支持RAID0,1,5,6,10,50,60，

	6
	硬盘
	支持8T，10T 企业盘

	7
	网卡配置
	配置2个GE网卡和2个10GE网卡，

	8
	电源配置
	支持1+1冗余电源

	9
	风扇配置
	冗余风扇,支持单风扇失效


14.63应用服务器（视频专网）

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	处理器
	配置至少两颗处理器，每颗处理器核数≥14核，主频应不低于2.2GHz，缓存应不低于19MB；

	2
	内存
	配置内存≥384GB，采用DDR4、2666MHZ及以上规格，支持最大内存扩展插槽≥24个，

	3
	硬盘
	配置12块2.4T SAS盘；独立硬件RAID卡；

	4
	网口
	4*10GE万兆以太网接口，含4个光模块；2*GE以太网接口

	5
	基础配置
	冗余电源、风扇；


14.64管理调度服务器

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	处理器
	配置至少两颗处理器，每颗处理器核数≥14核，主频应不低于2.2GHz，缓存应不低于19MB；

	2
	内存
	配置内存≥384GB，采用DDR4、2666MHZ及以上规格，支持最大内存扩展插槽≥24个，

	3
	硬盘
	配置24块2.4T SAS盘；独立硬件RAID卡；

	4
	网口
	4*10GE万兆以太网接口，含4个光模块；2*GE以太网接口

	5
	基础配置
	冗余电源、风扇；


14.65应用服务器（公安网）

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	处理器
	配置至少两颗处理器，每颗处理器核数≥14核，主频应不低于2.2GHz，缓存应不低于19MB；

	2
	内存
	配置内存≥384GB，采用DDR4、2666MHZ及以上规格，支持最大内存扩展插槽≥24个，

	3
	硬盘
	配置12块2.4T SAS盘；独立硬件RAID卡；

	4
	网口
	4*10GE万兆以太网接口，含4个光模块；2*GE以太网接口

	5
	基础配置
	冗余电源、风扇；


14.66云软件及配套设备

	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	基础配置
	支持对部署的硬件资源按照计算资源、存储资源、网络资源分类池化管理；

	2
	
	支持在统一个管理界面中监控和管理计算、存储、交换机、虚拟化平台。

	3
	
	包含12个虚拟化License授权。


14.67三级等保方案

	序号
	等保测评要求
	数量

	1
	1.★系统完成建设后必须过三级等保，包括定级、备案、建设整改、等级测评、监督检查等所有的项目和实施。提供承诺函并加盖公章。

2.为了提高信息安全保障能力和水平，维护安全和稳定，保障和促进信息化建设，在信息系统建设过程中，当按照《计算机信息系统安全保护等级划分准则》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT22239-2019）等技术标准，需对本次项目建设范围内的系统进行三级等保测评，包括物理、网络、主机、数据等方面。
	1套


三、售后服务
1.技术支持与服务的原则

在技术支持与售后服务工作中，遵循以下准则：

1）确保系统的正常运行；

2）充分保护用户的投资和效益；

3）充分满足用户的需要；

4）充分降低用户的负担；

2.技术支持与服务的目标

针对本项目的技术支持与服务目标，就是本系统提供稳定、高效的系统，确保系统可靠运行。

3.售后服务计划

技术支持与售后服务的目标就是保障本次项目使用的设备（包括所有零部件）的正常运行。中标人将与相关的软硬件设备原厂商紧密合作，向采购人提供全面、有效、及时、长期的技术支持和服务，在服务与支持方面与其它项目建设单位相互配合，保障系统的正常运行。

通过对系统的定期检查，发现并解决潜在的问题，且一旦故障发生，能够准确地排除故障，恢复系统的正常运行。

技术服务和技术指导的范围包括：视频监控设备、管理设备等硬件，跨流程设计和实施，流程规范的编写，以及相关的网络故障；

在系统设计规划时，需考虑项目整体需求和未来业务发展的需求，预留扩展空间和升级的能力。

在系统扩容时，需派技术人员到场指导。

1）硬件和软件保修

由实施方协调相关厂家完成硬件及第三方软件的保修。

质保期自项目验收通过之日开始计算，提供本次项目所选设备4年保修。

质保期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

2）对应故障分类的响应时间


故障级别分类及说明


对故障共分为四级：

一级：因故障造成的设备或相关系统瘫痪。

二级：因故障严重影响设备或相关系统运行。

三级：因故障影响设备或系统效率，但系统仍然可以运行。

四级：因其他原因，系统上一些次要功能未能实现。

对应故障分类的响应时间

★投保人须承诺在质量保证期内，出现以下故障必须提供相应的支持及响应时间，提供承诺函并加盖公章。
	故障类型
	支持方式
	响应要求
	修复时间

	一级
	立刻专人应答及处理
	立即响应
	4小时内系统恢复运行，1天内系统全部恢复正常。

	二级
	立刻专人应答及处理
	立即响应
	4小时内系统恢复运行，1天内系统全部恢复正常。

	三级
	立刻专人应答及处理
	立即响应
	6小时内服务恢复运行，2天内系统全部恢复正常

	四级
	保持电话联系
	4小时内作出修复方案
	2个工作日内修复


4.其它服务要求

1）电话支持

如果出现紧急技术问题，需在1小时内予以答复。对于事情需紧急处理，中标人在收到用户方通知后的12小时内需赶到现场，因不可抗力致使实施方未按时到达现场除外。

2）现场服务 

在系统出现问题时在12小时内到达现场，并在48小时内解决问题，恢复系统正常运行。

3）远程诊断服务

对于故障的重要程度较轻的提供电话支持服务，需要时转化采用远程诊断服务，在4小时内予以诊断故障问题所在并指导技术人员解决，对于问题严重和复杂的采取现场服务。

4）系统故障和预防

针对此项目制定维护规程。

按照“维护规程”定期进行检查，主动发现问题、预防问题发生，主动式维护。

定期/不定期进行电话/现场回访，听取我方意见，完善服务内容，监督服务质量。

主动提供方案、建议。

5）针对此项目制定对应的机制和措施，包括突发事件救援服务、突发事件救援方案、后期技术培训、巡访和用户走访等。
四、培训服务
1）对采购人的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

2）培训教员对所提供的系统和产品具有五年以上的操作和维修经验。培训授课人员都是经过厂家认证的工程师、技术员等。培训教员的简历连同培训计划一并提交采购人。

3）在系统完工测试之前为采购人技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向采购人免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。
五、验收标准
1.在系统正式交付用户运行前，需要对系统进行比较全面、彻底的检验审查，将错误控制在最小范围，不能经常出现不稳定、不可靠、运行结果不正确的事故，特别不能够存在导致数据损坏、安全失控、系统崩溃等的严重错误。

2.质量要求：符合《工程施工质量验收规范》以及《广东省安全技术防范管理条例》、《广东省安全技术防范管理实施办法》、《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）以及国家现行标准有关要求。
3.系统正常试运行期不少于1个月。

4.达到验收要求的，由中标人协助采购人组织项目验收，采购人委托第三方机构组织验收，验收小组有关规定规范进行验收，验收时所需的验收费用由中标人承担：

（1）各项验收文档准备齐全；

（2）中标人提出验收申请，经采购人同意；

（3）通过第三方检测；

（4）通过采购人组织专家的验收。

5、验收时需提交的成果文档包括：


需求文档：需求说明书； 


设计文档：系统总体设计方案；


实施文档：系统建设方案 ；


系统维护文档：部署手册、系统管理员手册 ；


系统运维相关文档：系统运行管理制度等 ；


测试文档；


培训文档。
六、质保期、项目移交要求及项目完工要求
1、硬件和软件保修质保期：质保期自项目验收通过之日开始计算，提供本次项目所选设备4年保修。

2、项目移交：（1）运营服务期满前一个月，由采购人和中标人各自派人成立移交小组，负责项目移交工作，在项目运营服务期满后第1日为移交日。

（2）项目运营服务期满后，中标人需对采购人进行运营技术交底，提供相关维修手册、项目运营记录档案、与项目相关的附属设施及设备等整个项目移交，并确保所移交设施完整，能稳定运行。
3、项目工期：要求2020年6月底前完成本项目整体建设和采购人（用户）初步验收等工作。项目初步验收后试运行期不少于1个月，试运行通过后1个月内完成验收，维护期自项目最终验收通过之次日开始为期4年。
七、付款方式
1.合同签订生效后，10个工作日内支付合同总额的20%作为合同订金。

2.项目完成安装建设和试运行，并通过终验合格后，10个工作日内支付合同总额的20%，同时必须递交合同总额的5%作为项目的履约保证金（允许以银行保函等方式递交），运维期满后退还。
3.在本项目终验通过后的下一年度起分四年，每年支付合同金额的15%。

4.采购人支付每笔货款时，中标人应提供相应金额的正式发票。

5.付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

6.本项目付款时间为采购人向政府部门提出的支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。如因采购人原因导致项目延期的，则项目交付日期相应顺延；如因采购人原因导致项目终止，采购人应按照中标人实际完成的工作量，支付合同价款。
八、评审因素

技术部分
1、对本项目的理解程度、现状方案、总体技术方案响应情况、总体架构设计及功能响应情况；
2、对城市三维可视化应用平台的需求理解、响应完整性及兼容性响应情况；
3、主要设备主要技术指标响应程度；
4、拟投入本项目的项目经理实力；
5、拟投入本项目技术人员实力；
商务部分

1.标书的制作情况；

2、管理体系完善程度及其相关性；
3、投标人企业状况；
4、同类项目业绩；

5、项目实施、项目管理、安装验收、售后培训方案。

第四部分
合 同 条 款

（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，则以用户需求书条款为准）

 云浮市新兴县公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划项目 

合

同

书

项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二零一九年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
                    （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

供货货物名称、型号、规格、数量。

具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）

附项目建设清单：
	序号
	项目
	规格描述
	单位
	数量

	一、前端设施设备建设

	1、治安监控子系统

	1
	200万高清网络球机
	详见主要设备技术要求“200万高清网络球机”性能指标。
	台
	42

	2
	200万高清网络枪机
	详见主要设备技术要求“200万高清网络枪机”性能指标。
	台
	501

	3
	400万高清网络枪机
	详见主要设备技术要求“400万高清网络枪机”性能指标。
	台
	116

	4
	200万智慧监控单元
	详见主要设备技术要求“200万智慧监控单元”性能指标。
	个
	26

	5
	制高点全景摄像机
	详见主要设备技术要求“制高点全景摄像机”性能指标。
	套
	18

	6
	全景拼接摄像机
	详见主要设备技术要求“全景拼接摄像机”性能指标。
	套
	3

	7
	200万枪机支架
	定制
	个
	527

	8
	400万枪机支架
	定制
	个
	116

	9
	球机支架
	定制
	个
	42

	10
	监控补光灯
	详见主要设备技术要求“监控补光灯”性能指标。
	个
	261

	11
	高清人脸抓拍摄像机
	详见主要设备技术要求“高清人脸抓拍摄像机”性能指标。
	台
	66

	12
	大场景人脸抓拍摄像机
	详见主要设备技术要求“大场景人脸抓拍摄像机”性能指标。
	台
	19

	13
	制高点全景摄像机支架
	定制
	个
	18

	14
	全景拼接摄像机支架
	定制
	个
	3

	15
	高清人脸抓拍摄像机支架
	定制
	个
	66

	16
	大场景人脸抓拍摄像机支架
	定制
	个
	19

	17
	终端信息采集设备
	详见主要设备技术要求“终端信息采集设备”性能指标。
	台
	100

	18
	终端特征采集设备安装辅材
	线材及安装抱箍、调试、施工辅助材料
	套
	100

	19
	增强型终端特征采集设备
	详见主要设备技术要求“增强型终端特征采集设备”性能指标。
	台
	9

	20
	终端特征采集设备安装辅材
	线材及安装抱箍、调试、施工辅助材料
	套
	9

	21
	防水箱
	全天候防风雨机箱，箱体材料选用冷轧钢板,外壳防护等级达到国标 IP65等级，200mm*150mm*150mm
	台
	378

	22
	自动重合闸
	额定电流  1~63A；防护等级  IP40(正面) IP20(端子)；使用环境温度  -35C~+70C；储存环境温度  -40C~+85C；三级限流；快速闭合；“上进下出”或“下进上出”的接线方式。
	台
	378

	23
	一体化前端设备箱
	详见主要设备技术要求“一体化前端设备箱”性能指标。
	台
	378

	25
	光电转换器
	光电转换器
	台
	8

	26
	监控杆
	定制，高3.5米，横臂长0.5米，含避雷针
	根
	10

	27
	监控杆
	定制，高3.5米，横臂长1米，含避雷针
	根
	6

	28
	监控杆
	定制，高3.5米，横臂长1.5米，含避雷针
	根
	3

	29
	监控杆
	定制，高4米，横臂长2米，含避雷针
	根
	2

	30
	监控杆
	定制，高4.5米，横臂长1.5米，含避雷针
	根
	1

	31
	监控杆
	定制，高5米，横臂长2米，含避雷针
	根
	2

	32
	监控杆
	定制，高5米，横臂长2.5米，含避雷针
	根
	2

	33
	监控杆
	定制，高5米，横臂长3米，含避雷针
	根
	4

	34
	监控杆
	定制，高5米，横臂长3.5米，含避雷针
	根
	2

	35
	监控杆
	定制，高5.5米，横臂长3米，含避雷针
	根
	3

	36
	监控杆
	定制，高5.5米，横臂长3.5米，含避雷针
	根
	1

	37
	监控杆
	定制，高5.5米，横臂长2.5米，含避雷针
	根
	1

	38
	监控杆
	定制，高5.5米，横臂长4米，含避雷针
	根
	1

	39
	监控杆
	定制，高6米，横臂长1米，含避雷针
	根
	2

	40
	监控杆
	定制，高6米，横臂长1.5米，含避雷针
	根
	7

	41
	监控杆
	定制，高6米，横臂长2米，含避雷针
	根
	21

	42
	监控杆
	定制，高6米，横臂长2.5米，含避雷针
	根
	26

	43
	监控杆
	定制，高6米，横臂长3米，含避雷针
	根
	67

	44
	监控杆
	定制,高6米，横臂长3.5米，含避雷针
	根
	5

	45
	监控杆
	定制,高6米，横臂长4米，含避雷针
	根
	14

	46
	监控杆
	定制,高6米，横臂长4.5米，含避雷针
	根
	1

	47
	监控杆
	定制,高6米，横臂长5米，含避雷针
	根
	5

	48
	监控杆
	定制,高6.5米，横臂长1.5米，含避雷针
	根
	2

	49
	监控杆
	定制,高6.5米，横臂长2米，含避雷针
	根
	11

	50
	监控杆
	定制,高6.5米，横臂长2.5米，含避雷针
	根
	7

	51
	监控杆
	定制,高6.5米，横臂长3米，含避雷针
	根
	20

	52
	监控杆
	定制,高6.5米，横臂长3.5米，含避雷针
	根
	6

	53
	监控杆
	定制,高6.5米，横臂长4米，含避雷针
	根
	10

	54
	监控杆
	定制,高6.5米，横臂长5米，含避雷针
	根
	10

	55
	监控杆
	定制,高6.5米，横臂长6米，含避雷针
	根
	8

	56
	监控杆
	定制,高7米，横臂长1米，含避雷针
	根
	1

	57
	监控杆
	定制,高8米，横臂长1米，含避雷针
	根
	1

	58
	双臂L型杆
	定制,高3.5米，横臂长2米，含避雷针
	根
	1

	59
	双臂L型杆
	定制,高5米，横臂长2米，含避雷针
	根
	1

	60
	双臂L型杆
	定制,高5米，横臂长(3+3)米，含避雷针
	根
	2

	61
	双臂L型杆
	定制,高5.5米，横臂长(3+3)米，含避雷针
	根
	1

	62
	双臂L型杆
	定制,高6米，横臂长(2+2)米，含避雷针
	根
	2

	63
	双臂L型杆
	定制,高6米，横臂长(2.5+2.5)米，含避雷针
	根
	1

	64
	双臂L型杆
	定制,高6米，横臂长(3+3)米，含避雷针
	根
	11

	65
	双臂L型杆
	定制,高6米，横臂长(3.5+3.5)米，含避雷针
	根
	3

	66
	双臂L型杆
	定制,高6米，横臂长(4+4)米，含避雷针
	根
	1

	67
	双臂L型杆
	定制,高6.5米，横臂长(3.5+3.5)米，含避雷针
	根
	1

	68
	双臂L型杆
	定制,高6.5米，横臂长(4+4)米，含避雷针
	根
	2

	69
	双臂L型杆
	定制,高6.5米，横臂长(3+3)米，含避雷针
	根
	2

	70
	双臂L型杆
	定制,高6.5米，横臂长(5+5)米，含避雷针
	根
	1

	71
	T型杆
	定制,高6米，横臂长4米，含避雷针
	根
	2

	72
	T型杆
	定制,高6米，横臂长5米，含避雷针
	根
	2

	73
	T型杆
	定制,高6.5米，横臂长3米，含避雷针
	根
	3

	74
	T型杆
	定制,高6.5米，横臂长4米，含避雷针
	根
	2

	75
	T型杆
	定制,高6.5米，横臂长5米，含避雷针
	根
	1

	76
	T型杆
	定制,高6.5米，横臂长6米，含避雷针
	根
	1

	77
	横装支架
	定制,挂墙单横臂，长0.5米
	根
	20

	78
	横装支架
	定制,挂墙单横臂，长1.0米
	根
	15

	79
	横装支架
	定制,挂墙单横臂，长1.5米
	根
	13

	80
	横装支架
	定制,挂墙单横臂，长2米
	根
	8

	81
	横装支架
	定制,挂墙单横臂，长2.5米
	根
	5

	82
	横装支架
	定制,挂墙单横臂，长3米
	根
	2

	83
	抱杆支架
	定制,抱杆单横臂，长0.5米
	根
	4

	84
	抱杆支架
	定制,抱杆单横臂，长1.0米
	根
	3

	85
	抱杆支架
	定制,抱杆单横臂，长2.0米
	根
	2

	86
	抱杆支架
	定制,抱杆单横臂，长1.5米
	根
	2

	87
	抱杆支架
	定制,抱杆单横臂，长2.5米
	根
	1

	88
	抱杆支架
	定制,抱杆单横臂，长3米
	根
	5

	89
	吊装支架
	定制
	根
	22

	90
	地笼
	监控杆地笼
	套
	302

	91
	立杆基础制作
	C25砼
	根
	302

	92
	前端设备箱抱箍
	与抱杆机柜箱体一起定制
	套
	336

	93
	警示牌
	3mm铝板，工程级反光膜
	块
	302

	94
	水晶头
	室外超五类水晶头，100个/盒
	盒
	30

	95
	超五类线缆
	室外网线，305米/箱
	箱
	36

	96
	设备电源线
	RVV-3*1.5mm
	米
	10260

	97
	主电源线
	RVV-3*2.5mm
	米
	22607

	98
	PVC管
	PVC25
	米
	8545

	99
	PE管
	PE110
	米
	1262

	100
	PE子管
	PE32
	米
	1490

	101
	镀锌钢管
	DN40，3米
	根
	273

	102
	水泥杆
	7米
	条
	145

	103
	水泥杆
	8米
	条
	33

	104
	钢筋地网
	钢筋地网
	个
	325

	105
	镀锌扁铁
	1500mm长，30mm宽,5mm厚镀锌扁铁
	根
	61

	106
	接地线
	RVV1*16，黄绿双色线
	米
	1344

	107
	辅材
	前端监控建设电胶带，扎带，螺丝，弯头，直通等
	项
	1

	108
	光缆
	6芯
	米
	300

	109
	手井
	400×400×600mm
	个
	73

	110
	管线敷设
	管线敷设
	米
	7647

	111
	开挖
	含破路面、绿化带、沙土等，包括报批、开挖、恢复、清运等
	米
	5581

	112
	架空
	空中布放线缆
	米
	8432

	113
	顶管
	顶管
	米
	1033

	114
	接地防雷制作
	接地电阻小于10欧母
	套
	120

	2、高清治安卡口子系统

	1
	900万卡口抓拍单元
	详见主要设备技术要求“900万卡口抓拍单元”性能指标。
	台
	26

	2
	300万卡口反向抓拍单元
	详见主要设备技术要求“300万卡口反向抓拍单元”性能指标。
	台
	30

	3
	补光灯
	详见主要设备技术要求“补光灯”性能指标。
	台
	60

	4
	车辆检测器
	详见主要设备技术要求“车辆检测器”性能指标。
	台
	16

	5
	全景补光灯
	详见主要设备技术要求“全景补光灯”性能指标。
	台
	60

	6
	200万高清网络球机
	详见主要设备技术要求“200万高清网络球机”性能指标。
	台
	14

	7
	球机支架
	吊装支架/200mm/白色喷塑
	个
	14

	8
	路口管理主机
	详见主要设备技术要求“路口管理主机”性能指标。
	台
	14

	9
	防水箱
	全天候防风雨机箱，箱体材料选用冷轧钢板,外壳防护等级达到国标 IP65等级，200mm*150mm*150mm
	台
	14

	10
	自动重合闸
	额定电流  1~63A
防护等级  IP40(正面) IP20(端子)
使用环境温度  -35C~+70C
储存环境温度  -40C~+85C
三级限流
快速闭合
“上进下出”或“下进上出”的接线方式
	台
	14

	11
	落地机箱
	落地机箱
	台
	14

	12
	一体化前端设备箱
	详见主要设备技术要求“一体化前端设备箱”性能指标。
	台
	28

	13
	不间断后备电源
	路口控制主机稳压供电，2000VA，一进一出220V稳压
	台
	12

	14
	胶体电池
	100AH，12V
	块
	72

	15
	监控杆
	定制,高6.5米，横臂长6米
	根
	4

	16
	监控杆
	定制,高6.5米，横臂长7米
	根
	16

	17
	监控杆
	定制,高6.5米，横臂长10米
	根
	8

	18
	立杆基础制作
	含地笼，C25砼
	根
	28

	19
	落地机箱基础制作
	含砖、管材、C25砼
	个
	14

	20
	设备箱抱箍
	与前端设备箱体一起定制
	套
	28

	21
	超五类线缆
	CAT5E,300米/箱
	箱
	14

	22
	水晶头
	室外超五类水晶头，100个/盒
	盒
	7

	23
	双绞屏蔽线
	RVSP-2*1.5mm
	米
	1720

	24
	设备箱电源线
	RVV-3*2.5mm
	米
	1130

	25
	设备电源线
	RVV-3*1.5mm
	米
	1230

	26
	主电源线
	RVV-3*4mm
	米
	2090

	27
	补光灯控制线
	RVVP-2*1.0mm
	米
	1720

	28
	PVC管
	PVC25
	米
	2180

	29
	PE管
	PE110
	米
	56

	30
	PE子管
	PE32
	米
	112

	31
	警示牌
	3mm铝板，工程级反光膜
	块
	28

	32
	镀锌钢管
	DN40，3米
	根
	14

	33
	线圈线
	线圈线（3线圈/道，平均80米/个，含切割、修复等费用）
	米
	7200

	34
	线圈馈线
	线圈馈线（平均60米/线圈）
	米
	10824

	35
	钢筋地网
	钢筋地网
	个
	28

	36
	接地线
	RVV1*16，黄绿双色线
	米
	840

	37
	水泥杆
	7米
	根
	25

	38
	水泥杆
	8米
	根
	2

	39
	辅材
	电胶带，扎带，螺丝，弯头，直通等
	项
	1

	40
	手井
	400×400×600mm
	个
	42

	41
	管线敷设
	管线敷设
	米
	1427

	42
	开挖
	含破路面、绿化带、沙土等，包括报批、开挖、恢复、清运等
	米
	1331

	43
	顶管
	顶管
	米
	48

	44
	架空
	空中布放线缆
	米
	1237

	45
	线圈切割
	含路面切割，埋线，施工，恢复
	个
	90

	3、高清车载系统

	1
	高清无线车载终端
	详见主要设备技术要求“高清无线车载终端”性能指标。
	台
	1

	2
	车载专用硬盘
	内部至少500GB硬盘
	块
	1

	3
	4G通信模块
	支持4G通讯模块，可插入无线车载终端扩展槽内,带3米天线。
	个
	1

	4
	车载云台
	详见主要设备技术要求“车载云台”性能指标。
	台
	1

	5
	车载电源
	车载电源及线缆
	个
	1

	6
	控制键盘
	详见主要设备技术要求“控制键盘”性能指标。
	个
	1

	7
	可视化设备
	详见主要设备技术要求“可视化设备”性能指标。
	台
	1

	8
	可视化设备支架
	定制支架
	个
	1

	9
	车载安装支架
	专为车载移动照明设备及车载移动监控设备安装而设计的稳定快速安装型支架，采用独立悬挂减震设计，不会产生共震。
	个
	1

	10
	车载安装支架抬高底座
（20cm）
	车载专用抬高支架，和车载安装支架配合使用，能够将上面安装的云台抬高20cm，可以用于避开前面的警灯等障碍物。
	个
	1

	11
	设备箱
	可抽拉导轨设计，可以上锁。
	个
	1

	12
	硬盘盒
	硬盘盒，抽拉式安装，内置硬盘胶囊避震系统，提供USB数据导出功能（不含硬盘）
	个
	1

	4、无人机系统

	1
	航拍无人机
	详见主要设备技术要求“航拍无人机”性能指标。
	台
	1

	二、后端设施设备建设

	1、机房设备

	1
	专业服务器机柜
	600*950*2200，前后门为网孔，前门单开，后门双开
	架
	11

	2
	24口六类配线架
	六类非屏蔽
	套
	11

	3
	六类RJ45跳线
	六类
	条
	11

	4
	PDU电源插排
	16位国标电源插座，带防雷模块，带指示灯，总输入25A，每位输出10A
	套
	22

	5
	光纤收发机架
	16槽位光纤收发机架
	台
	22

	6
	KVM切换器
	17寸液晶显示器，含折叠套件，含键盘，鼠标套件，导轨,8口KVM抽拉式一体机
	台
	11

	7
	设备安装及布线
	存储设备安装、服务器、工作站、交换机等设备安装调试及综合布线工程。
	项
	11

	8
	机房建设
	机房建设、安装照明、机房防火门等设施，安装运维监测器、环境监测器
	项
	1

	9
	运维监测器
	详见主要设备技术要求“运维监测器”性能指标。
	台
	1

	10
	环境监测器
	详见主要设备技术要求“环境监测器”性能指标。
	台
	1

	11
	UPS主机
	详见主要设备技术要求“UPS主机”性能指标。
	台
	1

	12
	蓄电池
	55kw负载后备1小时
	节
	40

	13
	电池柜
	电池柜
	套
	1

	14
	机房防雷接地
	机房接地及地网，接地电阻低于4欧，接地汇流箱施工、接地铜带施工。
	项
	1

	15
	消防
	配置室内消火栓箱、报警按钮、消防警铃、火灾声光报警器、消防应急照明灯等
	套
	1

	16
	精密空调
	详见主要设备技术要求“精密空调”性能指标。
	台
	2

	17
	机房配电工程
	含市电配电柜、UPS配电柜、空调线管、机房线槽线管线缆材料及相关辅材配件。
	项
	1

	2、作战室升级改造

	2-1DLP大屏

	1
	70英寸DLP单元
	详见主要设备技术要求“70英寸DLP单元”性能指标。
	块
	18

	2
	LED屏
	P3 LED屏
	㎡
	9.5

	3
	投影单元基座
	高度1000mm
	套
	6

	4
	控制服务器
	1U，不低于Xeon E3-1220 V5，四核3.0GHz，8M缓存；内存不小于8GB ECC,，硬盘不小于256GB SSD，DVD-ROM，2*1Gbps以太网卡，Windows Server® 2008 64位。
	台
	1

	5
	大屏控制管理软件
	支持跨平台应用：
支持远程控制、多用户控制和权限控制：
灵活、方便的信号窗口管理：
丰富的显示预案功能：
显示墙信号回显功能：
信号源实时预览与快速调用：
大屏幕分区管理及多屏幕墙控制：
强大控制管理及安全功能：
	套
	1

	6
	显示处理器
	HDMI接口，支持数字/模拟RGB信号输出；
输出分辨率可调，支持1024x768@60Hz—1920×1200@60Hz；
支持标准复合同步信号输入，支持处理器同步输出串联；
高精度数字影像缩放, 高精度帧同步, 接缝补偿；
支持同时显示64路信号源视窗；
2×1000M以太网，支持双网络热备份，支持POE
	台
	18

	7
	输入处理器
	DVI-I接口，支持模拟VGA和数字HDMI、SDI、YPbPr输入；
支持DVI-I、HDMI信号环回输出；
支持1920×1200@60Hz信号输入，支持1080p@50/60Hz；支持自定义分辨率，信号格式自动检测；
60fps 图像处理；
支持4视窗显示；
支持组播显示；
2×1000M以太网口，支持双网络热备份，支持POE。 
	台
	26

	8
	流媒体处理器
	接入2000路IP,解码显示≤50路
支持多路IP流媒体视频信号处理显示；
支持H.264、MPEG-2/4等编码格式；
支持1080P、720P、D1、CIF格式信号1/4/9/16画面显示；
支持信号视窗任意大小、位置显示；
1000M以太网接口。
	台
	1

	9
	流媒体处理软件
	流媒体处理器配套软件
采用高性能编解码技术，可实现MPEG4、H.264、H.265等编码格式的IP流媒体视频直接接入和解码显示；
可实现海量网络摄像机管理；
支持目前主流监控厂商的IP摄像机；
支持数百路IP视频以单屏、4/9/16画面、任意大小、任意位置、任意叠加方式同时解码显示。
	套
	1

	10
	图像终端设备
	19"图像终端设备
	台
	1

	11
	分布式节点机架式安装支架
	每套支架可安装6个分布式节点处理器
	套
	4

	12
	工程线缆及附件
	工程线缆及附件
	套
	18

	2-2作战室装修

	1
	作战室装修
	实木地板、墙面塑板、吊顶天花等精致装修，强弱电配置、灯光照明
	m²
	258

	2
	拆除原有装修
	拆除原有天花板、值班室、应急室的装修
	项
	1

	3
	余渣清运
	装修拆除等余渣清运
	项
	1

	4
	空调
	多联体空调
	项
	1

	2-3大屏利旧安装

	1
	原有大屏搬迁利旧
	原有大屏搬迁至会议室，并利旧使用
	项
	1

	2
	支架定制
	支架定制
	项
	21

	3
	辅材
	安装辅材，包括电源线、线管等
	项
	21

	2-4其它配套

	1
	消防
	干粉灭火器
	套
	4

	2
	防雷接地
	接地及地网，接地电阻低于4欧，接地汇流箱施工、接地铜带施工。
	项
	1

	3
	配电
	配电施工及安装配电柜、开关、面板安装等
	项
	1

	4
	综合布线
	槽线管线缆材料及相关辅材，包安装，熔纤、尾纤连接、线路敷设等。
	项
	1

	5
	定制操作台
	2位、含桌椅
	套
	4

	6
	辅材
	电胶带，扎带，螺丝，弯头，直通等
	项
	1

	3、网络系统

	1
	核心交换机(新建)
	详见主要设备技术要求“核心交换机”性能指标。
	台
	2

	2
	带外管理接入交换机(管理)
	详见主要设备技术要求“带外管理接入交换机”性能指标。
	台
	1

	3
	边界安全接入交换机（视频网2台+公安网1台)
	详见主要设备技术要求“边界安全接入交换机”性能指标。
	台
	3

	4
	前端接入汇聚交换机
	详见主要设备技术要求“前端接入汇聚交换机”性能指标。
	台
	2

	5
	数据中心接入交换机
	详见主要设备技术要求“数据中心接入交换机”性能指标。
	台
	2

	6
	网络接入交换机
	详见主要设备技术要求“网络接入交换机”性能指标。
	台
	2

	4、安全接入边界系统

	4-1、前端安全接入

	1
	视频安全防护系统
	详见主要设备技术要求“视频安全防护系统”性能指标。
	套
	1

	4-2、视频专网与政务外网边界接入平台，1条千兆视频链路，1条千兆数据链路

	1
	下一代防火墙1
	详见主要设备技术要求“下一代防火墙1”性能指标。
	台
	1

	2
	入侵检测系统（IDS）
	详见主要设备技术要求“入侵检测系统（IDS）”性能指标。
	台
	1

	3
	IDS管理服务器
	详见主要设备技术要求“IDS管理服务器”性能指标。
	台
	1

	4
	高速前后置系统
	详见主要设备技术要求“高速前后置系统”性能指标。
	套
	1

	5
	安全交换系统
	详见主要设备技术要求“安全交换系统”性能指标。
	套
	1

	6
	网闸
	详见主要设备技术要求“网闸”性能指标。
	台
	1

	7
	视频认证系统
	详见主要设备技术要求“视频认证系统”性能指标。
	套
	1

	8
	视频网闸
	详见主要设备技术要求“视频网闸”性能指标。
	台
	1

	9
	集控系统
	详见主要设备技术要求“集控系统”性能指标。
	套
	1

	10
	集控探针
	详见主要设备技术要求“集控探针”性能指标。
	套
	1

	11
	网络交换机
	详见主要设备技术要求“网络交换机”性能指标。
	台
	2

	4-3、视频专网边界集中监控与审计组件

	1
	主机监控代理软件
	详见主要设备技术要求“主机监控代理软件”性能指标。
	套
	1

	2
	网络监测系统
	详见主要设备技术要求“网络监测系统”性能指标。
	台
	2

	4-4、视频专网安全防护

	1
	入侵检测系统
	详见主要设备技术要求“入侵检测系统”性能指标。
	台
	1

	2
	下一代防火墙2
	详见主要设备技术要求“下一代防火墙2”性能指标。
	台
	1

	3
	Web应用防火墙
	详见主要设备技术要求“Web应用防火墙”性能指标。
	台
	1

	4
	数据库审计系统
	详见主要设备技术要求“数据库审计系统”性能指标。
	台
	1

	5
	视频数据防泄漏系统
	详见主要设备技术要求“视频数据防泄漏系统”性能指标。
	台
	1

	6
	数据备份系统
	详见主要设备技术要求“数据备份系统”性能指标。
	台
	1

	7
	防病毒系统
	详见主要设备技术要求“防病毒系统”性能指标。
	台
	1

	8
	终端安全管理系统
	详见主要设备技术要求“终端安全管理系统”性能指标。
	台
	1

	9
	堡垒机
	详见主要设备技术要求“堡垒机”性能指标。
	台
	1

	10
	安全管理平台（SOC系统）
	详见主要设备技术要求“安全管理平台（SOC系统）”性能指标。
	台
	1

	11
	漏洞扫描系统
	详见主要设备技术要求“漏洞扫描系统”性能指标。
	台
	1

	5 新兴县基础应用建设

	5-1、移动车载管理系统

	1
	移动车载管理平台
	移动车载前端设备的接入、管理、应用
	套
	1 

	2
	车载接入网关
	至少配置2颗Intel 至强E5-2600  ≥2.0GHz  六核 CPU，32G内存、2*300G硬盘，双千兆网卡
	套
	1 

	3
	应用服务器
	至少配置2颗Intel 至强E5-2600  ≥2.0GHz  六核 CPU，32G内存、2*300G硬盘，双千兆网卡
	套
	1 

	5-2、云浮市共享平台新兴县子节点

	1
	设备管理
	负责管理新增摄像机接入组件管理，设备接入
	项
	1

	2
	数据采集
	数据清洗、手工录入、批量导入/导出、属性项统计、对接
	项
	1

	3
	实时图像点播
	能够按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播。
	项
	1

	4
	历史图像的检索和回放
	能够按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索联网设备历史图像资料并回放和下载，回放支持正常播放、快速播放、慢速播放、画面暂停、图像抓拍、缩放显示等
	项
	1

	5
	远程控制
	能够通过手动或自动操作，对前端设备的常规动作进行遥控。
	项
	1

	6
	流媒体转发
	能够支持媒体访问请求，向请求方分发流媒体数据。支持灵活快速的流媒体调度策略，实现流媒体跨层级调度、跨区域扁平调度
	项
	1

	7
	解码输出
	能够按照指定设备、指定通道进行图像实时解码，能够输出视频信号上墙显示。
	项
	1

	8
	控制与共享服务
	接收市局管理控制中台信令控制，实现视频流媒体接入、转码、存储，以及跨级跨区域共享。
	项
	1

	5-3、城市AR三维可视化应用平台

	（1）可视化呈现及管理

	1
	可视化引擎
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	2
	架构设计
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	3
	三维模型显示
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	4
	视频资源地理叠加
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	5
	资源数据内容展示
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	6
	视频资源添加
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	7
	视频云台控制
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	8
	视频地图投影呈现
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	9
	地图视角切换
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	10
	视频框呈现
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	11
	视频录像回放
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	12
	视频全屏应用
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	（2）总体态势

	1
	人脸卡口态势模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	2
	车辆卡口态势模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	3
	区域警情态势模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	4
	前端建设设备模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	5
	警力资源模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	6
	采集数据量模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	（3）资源管理

	1
	资源管理列表模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	2
	标签图层控制模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	3
	防控圈管理模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	4
	系统链接管理模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	5
	建筑地标模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	（4）告警管理

	1
	告警定位
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	2
	人脸卡口告警模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	3
	车辆卡口告警模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	（5）实战应用

	1
	人员采集呈现模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	2
	车辆采集呈现模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	3
	人员轨迹刻画模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	4
	车辆轨迹刻画模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	5
	人脸检索应用模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	6
	车辆检索应用模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	7
	人员频繁出现应用模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	8
	人员1:1比对模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	9
	安保线路应用模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	12
	警力调度应用模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	16
	安保预案应用模块
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	（6）资源接口开发

	1
	与市局联网平台对接
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	2
	GIS图层数据对接
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	3
	卡口管理平台对接
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	4
	110警情系统对接
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	5
	警员定位系统对接
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	6
	市级视频云平台对接
	详见主要设备技术要求“城市AR三维可视化应用平台”性能指标。
	项
	1

	（7）平台建设基础

	1
	三维建模
	系统支持无人机倾斜摄影三维模型，通过倾斜摄影测量技术以大范围、高精度、高清晰的方式全面感知复杂场景实现快速建模，直观反映地物的外观、位置、高度等属性。
	平方公里
	10

	2
	视频地图融合
	将特定角度的监控视频画面融合到三维模型对应场景。
	路
	20

	3
	系统应用主机
	CPU：不低于i9 9900K 3.6G 8核16线程
显卡：不低于RTX 2080 Ti 
内存：不低于64GB DDR4 2800
SSD硬盘： 不低于256GB 
	台
	2

	5-4、视频结构化系统

	1
	视频结构化授权模块
	满足200路视频结构化，人体、机动车及非机动车特征提取能力要求
	路
	200

	1
	视频图像结构化服务
	服务框架：针对视频图像处理与解析引擎的框架，提供资源和任务的调度、基于深度学习的智能结构化引擎和各类结构化服务。
	项
	1

	2
	
	调度服务：负责对视频图像结构化过程进行统一管理与调度。
	项
	1

	3
	
	任务管理：负责对实时视频/历史视频的结构化任务管理。
	项
	1

	4
	
	视频流结构化服务内容：该服务对输入的视频流/文件中的车辆、人员进行识别和结构化服务，并返回结构化数据。
	项
	1

	5-5、基础硬件设施

	1
	视频云存储节点
	详见主要设备技术要求“视频云存储节点”性能指标。
	套
	10

	
	
	配套8T SATA硬盘
	块
	376

	
	
	分布式云存储管理软件
	套
	1

	2
	视频结构化服务节点
	详见主要设备技术要求“视频结构化服务节点”性能指标。
	套
	4

	
	
	配套8T SATA硬盘
	块
	28

	
	
	多算法仓管理与调度软件
	套
	1

	3
	应用服务器（视频专网）
	详见主要设备技术要求“应用服务器（视频专网）”性能指标。
	台
	3

	4
	管理调度服务器
	详见主要设备技术要求“管理调度服务器”性能指标。
	台
	4

	5
	应用服务器（公安网网）
	详见主要设备技术要求“应用服务器（公安网网）”性能指标。
	台
	3

	6
	云软件及配套设备
	详见主要设备技术要求“云软件及配套设备”性能指标。
	套
	1

	三、其它费用

	1
	第三方检测费
	第三方检测费
	项
	1

	2
	运维费用
	提供4年的项目运维，包括本项目建设的硬件和软件。
	项
	1

	3
	光纤租赁费用
	提供4年光纤租赁（需满足本项目建设的每路高清监控图像的传输带宽不少于20Mbps，每个卡口点位的传输带宽不低于100Mbps）
	项
	1

	4
	取电费用
	提供4年的取电，包括本项目新建的所有前端设备。
	项
	1


二、价格

合同总价：

人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）。
合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

本合同价格为固定不变价。

如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、质保期、项目移交要求及项目完工要求
1、硬件和软件保修质保期：质保期自项目验收通过之日开始计算，提供本次项目所选设备4年保修。

2、项目移交：（1）运营服务期满前一个月，由采购人和中标人各自派人成立移交小组，负责项目移交工作，在项目运营服务期满后第1日为移交日。

（2）项目运营服务期满后，中标人需对采购人进行运营技术交底，提供相关维修手册、项目运营记录档案、与项目相关的附属设施及设备等整个项目移交，并确保所移交设施完整，能稳定运行。
3、项目工期：要求2020年6月底前完成本项目整体建设和采购人（用户）初步验收等工作。项目初步验收后试运行期不少于1个月，试运行通过后1个月内完成验收，维护期自项目最终验收通过之次日开始为期4年。
五、保密

未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

六、技术文件

卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、

验收和运作的需要的所有内容。
买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。
卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。
所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交

付给买方。

到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

七、知识产权

卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

八、履约保证金

卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。

履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：

 银行保函；

支票、银行汇票。

在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。

九、包装、装卸和运输

包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
包装费、运费已包含在合同价内。
十、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：
装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

十一、付款

1.合同签订生效后，10个工作日内支付合同总额的20%作为合同订金。

2.项目完成安装建设和试运行，并通过终验合格后，10个工作日内支付合同总额的20%，同时必须递交合同总额的5%作为项目的履约保证金（允许以银行保函等方式递交），运维期满后退还。
3.在本项目终验通过后的下一年度起分四年，每年支付合同金额的15%。

4.采购人支付每笔货款时，中标人应提供相应金额的正式发票。

5.付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

6.本项目付款时间为采购人向政府部门提出的支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。如因采购人原因导致项目延期的，则项目交付日期相应顺延；如因采购人原因导致项目终止，采购人应按照中标人实际完成的工作量，支付合同价款。
十二、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：
卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。
因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。
十四、检验与测试

买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者进行必要的修改以满足规格的要求。

买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

如果货物是优质产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十五、伴随服务
应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。
安装、调试与运行

卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；

卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

测试与验收

卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。
卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。

如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

培训

卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。

十六、合同转让与分包

本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

十七、质量保证及售后服务
  质量保证

卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺不少于1年售后服务质量保证期，在质保期内卖方提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

 质量保证期后服务

质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责更换及维修。
质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应向买方提供备件的图纸、资料。
十八、索赔
卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利

十九、不可抗力

签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同

二十、逾期交货及逾期付款的赔偿

除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。
如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。
本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。
二十一、合同变更

 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。
 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

二十二、合同解除和终止

 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

 合同因买方便利而解除或终止。

买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或

取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。

  违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

 因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十三、争端的解决

凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向买方所在地法院提出诉讼。

在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行

二十四、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

二十六、税和关税

 根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。
二十七、合同生效

合同经双方授权代表签字盖公章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
二十八、其它

中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖公章或确认之日期。

除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构贰份、政府采购监管部门壹份。

本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖公章）：
卖方（盖公章）：

买方代表（签字）：
卖方法定代表（签字）：
地     址：
地     址：

邮政编码：
邮政编码：

电     话：
电     话：
传     真：
传     真：
开户银行：
开户银行：

开户账号：
开户帐号：

合同附件（合同编号
  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………
附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。
第五部分

投 标 文 件 格 式

资格性自查表

	序号
	评审内容
	自查结论
	证明资料

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：

1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
6.本项目不接受联合体投标。
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	2
	投标保证金已足额提交
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：                        

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日
符合性自查表

	评审内容
	自查结论
	证明资料

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖公章
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标价格是固定唯一的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而报价人不能合理说明的情况
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标有效期是为90天
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标报价没有超出预算（预算价：¥81,467,641.22元【其中建设费用¥60,647,438.02元（含前后端设施设备建设），运维费用¥20,820,203.20元（含4年运维期的运维费、光纤租赁费、取电费）】）
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：                        

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日

评审项目投标/响应资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页


投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日
一、投 标 报 价 表

1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.3 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。

附表1.1

投标报价总表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称：                                         招标编号：
	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货、安装、调试验收期：

签订合同后       天

	2
	相关服务
	
	

	3
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （¥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

 4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。 

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日
附表1.2

投标货物报价明细表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9*5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
投标人名称（盖公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日

二、商 务 响 应

2．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 七 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

     投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

     技术响应文件及差异表

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式并与投标文件正本一起密封）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为445321-201911-445321312002-0036号的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的服务费列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB 445321-201911-445321312002-0036）中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .

邮政编码：                  .
  电    话：                             .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .

职    务：                 .
投标人名称（公章）：                          

投标人地址：                        
投标人法定代表人或授权代表（签字）：                                           
日期：   年   月   日
3．法定代表人授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：445321-201911-445321312002-0036]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：                          

投标人地址：                        
投标人法定代表人（签字或盖章）：                                           
职        务：
日期：   年   月   日
法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                 同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （公章）

附：代表人性别：                      年龄：         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

优质物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                  投标人名称（公章）：                        
                                                  投标人地址：                        
4．投标人资格声明函格式

投标人资格声明函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

关于贵公司    年    月    日发布云浮市新兴县公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划项目 （项目编号：445321-201911-445321312002-0036）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2017年、2018年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2019年6月-2019年11月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

二、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

三、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

四、我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

五、我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

六、本公司（企业）承诺在本次招标采购互动中，如有违法、法规，弄虚作假行为，所造成的损失，不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1、本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2、本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。
投标人名称（公章）：                       .
投标人地址：                               

邮编：                      .
投标人法定代表人或授权代表（签字）：           签字人姓名（印刷体）         .
电       话：                              

传       真：                      .
附：政策适用性说明（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


                                         企业名称（盖公章）： 

                                              日  期：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                        单位名称（盖公章）：
日  期：
注：

1、《中小企业声明函》对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、投标人若为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、投标人若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4、如投标人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。 
5．资格证明文件格式

 [说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

5.1企业法人或分支机构营业执照（或三证合一证明）复印件；

5.2《法定代表人证明书》、《法定代表人授权书》原件；

5.3《法定代表人身份证》、《被授权人身份证》复印件；

5.4投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】；

5.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

5.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

5.7符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2017年、2018年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2019年6月-2019年11月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5.8本项目不接受联合体投标。

6.退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人名称（盖公章）：
日       期：
附：
	投标保证金为转账及银行汇款形式的，请在此处粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件（加盖公章）。



7．商务条款响应表格式

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。

投标人名称（盖公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
（2）一般

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	  4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	


注： 1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的商务条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
投标人名称（盖公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
8．服务费承诺书格式

招标代理费承诺书

承诺书号：ZB 445321-201911-445321312002-0036
致：广东晓君招标采购代理有限公司

     如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳招标代理费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

投标人名称（盖公章）：
投标人地址：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：
电    话：

传    真：

承诺日期：

9．其它资料格式

9.1 投标人简介。

9.2 投标人提供2016年1月1日以来承担的视频监控类项目业绩。
9.3 2017年、2018年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

   9.4 技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

   9.5 关于诉讼。

   9.6 名称变更证明

   9.7 售后服务机构的联系清单

   9.8 投标人认为有必要提供的其它资料。
9.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

1、投标人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、投标产品情况
	投标产品名称
	型    号
	上年产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、财务状况
	年度
	主营业务收入
	资产负债率
	利润

	
	2017
	
	
	

	
	2018
	
	
	


投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
9.2投标人提供2016年1月1日以来承担的视频监控类项目业绩
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出2016年1月1日以来承担的视频监控类项目业绩
2、须提供所填业绩的提供合同关键页复印件（不提供的业绩无效）

9.3近2年（2017年、2018年）的财务报表

提供2017年、2018年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

9.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

9.5关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

9.6名称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.7售后服务机构的联系方式
9.8投标人认为有必要提供的其它资料

三、技 术 响 应

10．技术响应文件格式

投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

10.1 技术条款响应表格式
10.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数

(投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。
投标人名称（盖公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日

 10.1.2技术条款响应表

	序号
	招标要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的技术条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.2投标实施方案

投标实施方案可参考以下内容：

1.对第三章用户需求书内容的响应说明；

2.主要设备及材料的技术响应程度；
3.完善设计方案；
4.售后服务承诺措施；

5.商务响应程度；

6.验收标准及人员安排；

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.3货物配置清单
10.3.1 货物明细表

10.3.2 货物详细描述

10.3.3 供货方式
10.3.1 货物明细表

货物明细表
	序号
	名称
	规格
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。
2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.3.2 货物详细描述
投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.3.3供货方式

供货方式

投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.4 项目实施进度计划
项目实施进度计划

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目施工进度计划。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.5   质量保证及售后服务
10.5.1质量保证措施
10.5.2售后服务承诺书

10.5.1质量保证措施
质量保证措施
投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.5.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等； 

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
11.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。
投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
12．技术差异表格式
技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。

	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
13. 同意招标文件条款声明格式
同意招标文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的招标[招标编号为：445321-201911-445321312002-0036]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

    特此声明。

投标人名称（公章）：                       .
投标人地址：                      .  

邮       编：                      .

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         姓名（印刷体）            .

电       话：                       .
传       真：                     .
14．唱标信封
唱标信封内装：

14.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

14.2投标保证金缴纳凭证复印件；

14.3 退保证金说明（正本）；

14.4投标函；

14.5法定代表人授权书；

14.6同意招标文件条款声明格式
